## Grupo 3 NOx
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 y NOx
| GRUPO 3 |  |  | AÑO 2009 |  |  | VALIDACIÓN
NOx
FECHA
| V. Botella | Param A | Param B | Cal | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Diferencia Cuadrado
2009-01-02 | 402 | 1.01 | -0.5 | NO | 398.5149 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-05 | 402 | 1.01 | -0.5 | NO | 398.5149 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-01-08 | 402 | 0.98 | -0.5 | NO | 410.7143 | 414.3214 | 12.3214 | 3.065 | 9.3944
2009-01-12 | 402 | 0.98 | -0.5 | NO | 410.7143 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-01-15 | 402 | 1.01 | -0.5 | NO | 398.5149 | 390.0446 | -11.9554 | -2.974 | 8.8446
2009-01-19 | 402 | 1.08 | -0.5 | NO | 372.6852 | 375.912 | -26.088 | -6.4895 | 42.1142
2009-01-22 | 402 | 1.07 | -0.5 | NO | 376.1682 | 405.7617 | 3.7617 | 0.93574 | 0.87561
2009-01-26 | 402 | 1.04 | -0.5 | NO | 387.0192 | 413.6106 | 11.6106 | 2.8882 | 8.3417
2009-01-29 | 402 | 1.07 | -0.5 | NO | 376.1682 | 390.715 | -11.285 | -2.8072 | 7.8805
2009-02-02 | 402 | 1.11 | -0.5 | NO | 362.6126 | 387.4955 | -14.5045 | -3.6081 | 13.0183
2009-02-03 | 402 | 1.02 | -0.5 | SI | 394.6078 | 437.5147 | 0 | 0 | 0
2009-02-05 | 402 | 1.02 | -0.5 | NO | 394.6078 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-02-19 | 402 | 1 | -0.5 | SI | 402.5 | 410.05 | 0 | 0 | 0
2009-02-23 | 402 | 1 | -0.5 | NO | 402.5 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-02-26 | 402 | 1.01 | 0 | SI | 398.0198 | 397.5198 | 0 | 0 | 0
2009-03-02 | 402 | 1.04 | -0.2 | NO | 386.7308 | 390.5981 | -11.4019 | -2.8363 | 8.0446
2009-03-02 | 402 | 1 | 0 | SI | 402 | 417.88 | 0 | 0 | 0
2009-03-05 | 402 | 1.01 | -0.4 | NO | 398.4158 | 398.4158 | -3.5842 | -0.89158 | 0.79492
2009-03-09 | 402 | 1.01 | -0.4 | NO | 398.4158 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-03-12 | 402 | 0.99 | -0.5 | SI | 406.5657 | 410.2313 | 0 | 0 | 0
2009-03-16 | 402 | 0.98 | -0.5 | NO | 410.7143 | 406.1071 | 4.1071 | 1.0217 | 1.0438
2009-03-18 | 402 | 0.98 | -0.5 | NO | 410.7143 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-03-23 | 402 | 0.96 | -0.5 | NO | 419.2708 | 410.3854 | 8.3854 | 2.0859 | 4.3511
2009-04-24 | 402 | 1.01 | -2.5 | SI | 400.495 | 383.9752 | 0 | 0 | 0
2009-04-27 | 402 | 0.99 | -0.4 | NO | 406.4646 | 408.0293 | 6.0293 | 1.4998 | 2.2495
2009-04-27 | 402 | 1 | -1.2 | NO | 403.2 | 398.768 | -3.232 | -0.80398 | 0.64638
2009-04-30 | 402 | 0.96 | -0.5 | NO | 419.2708 | 418.0708 | 16.0708 | 3.9977 | 15.9818
2009-05-01 | 402 | 0.98 | -0.5 | NO | 410.7143 | 393.7857 | -8.2143 | -2.0434 | 4.1753
2009-05-04 | 402 | 0.94 | -0.5 | NO | 428.1915 | 419.1277 | 17.1277 | 4.2606 | 18.1528
2009-05-07 | 402 | 0.93 | -0.5 | NO | 432.7957 | 406.328 | 4.328 | 1.0766 | 1.1591
2009-05-07 | 402 | 1.01 | -0.5 | SI | 398.5149 | 370.1188 | 0 | 0 | 0
2009-05-11 | 402 | 1.01 | -0.5 | NO | 398.5149 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-05-14 | 402 | 0.99 | -0.5 | NO | 406.5657 | 410.1313 | 8.1313 | 2.0227 | 4.0914
2009-05-18 | 402 | 0.94 | -0.5 | NO | 428.1915 | 423.4096 | 21.4096 | 5.3258 | 28.3638
2009-05-21 | 402 | 0.98 | -0.4 | NO | 410.6122 | 385.4755 | -16.5245 | -4.1106 | 16.8968
2009-05-25 | 402 | 0.96 | -0.5 | NO | 419.2708 | 410.4854 | 8.4854 | 2.1108 | 4.4555
2009-05-28 | 402 | 0.98 | 0 | NO | 410.2041 | 393.2959 | -8.7041 | -2.1652 | 4.6881
2009-06-01 | 402 | 0.98 | 0 | NO | 410.2041 | 402 | 0 | 0 | 0
2009-06-04 | 402 | 1.01 | 0 | NO | 398.0198 | 390.0594 | -11.9406 | -2.9703 | 8.8227
2009-06-04 | 407 | 1.01 | 0 | SI | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-06-08 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | 1
2009-06-11 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | 4.1649
2009-06-22 | 407 | 0.95 | 0 | NO | 428.4211 | 419.8526 | 12.8526 | 3.1579 | 9.9723
2009-06-25 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 398.6082 | -8.3918 | -2.0619 | 4.2512
2009-06-29 | 407 | 0.95 | 0 | NO | 428.4211 | 415.5684 | 8.5684 | 2.1053 | 4.4321
2009-06-30 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 399.0196 | 379.0686 | 0 | 0 | 0
2009-07-02 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | 0.9803
2009-07-06 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | 3.7704
2009-07-09 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 415.0594 | 8.0594 | 1.9802 | 3.9212
2009-07-13 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-07-16 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-07-21 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | 1
2009-07-23 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-07-27 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | 4.1649
2009-07-30 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 398.86 | -8.14 | -2 | 4
2009-08-03 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | 4.1649
2009-08-06 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 415.3061 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-08-24 | 407 | 0.96 | -0.5 | NO | 424.4792 | 415.9896 | 8.9896 | 2.2087 | 4.8785
2009-08-31 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 402.3041 | -4.6959 | -1.1538 | 1.3312
2009-09-03 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-09-07 | 407 | 0.96 | 0 | NO | 423.9583 | 411.2396 | 4.2396 | 1.0417 | 1.0851
2009-09-10 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 402.8041 | -4.1959 | -1.0309 | 1.0628
2009-09-14 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-09-17 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-09-21 | 407 | 0.92 | 0 | NO | 442.3913 | 429.1196 | 22.1196 | 5.4348 | 29.5369
2009-09-22 | 407 | 1.02 | -0.1 | SI | 399.1176 | 367.1882 | 0 | 0 | 0
2009-09-24 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 411.1111 | 419.2333 | 12.2333 | 3.0057 | 9.0344
2009-09-28 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 411.1111 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-10-01 | 407 | 0.99 | -0.5 | NO | 411.6162 | 407.5 | 0.5 | 0.12285 | 0.015092
2009-10-05 | 407 | 0.96 | -0.5 | NO | 424.4792 | 419.7344 | 12.7344 | 3.1288 | 9.7896
2009-10-08 | 407 | 0.93 | 0 | NO | 437.6344 | 419.629 | 12.629 | 3.103 | 9.6283
2009-10-13 | 407 | 0.94 | -0.5 | NO | 433.5106 | 403.1649 | -3.8351 | -0.94229 | 0.8879
2009-10-15 | 407 | 0.94 | -0.5 | NO | 433.5106 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-10-15 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 399.0196 | 374.5784 | 0 | 0 | 0
2009-10-19 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 415.3061 | 423.6122 | 16.6122 | 4.0816 | 16.6597
2009-10-22 | 407 | 0.95 | -1.2 | NO | 429.6842 | 421.0905 | 14.0905 | 3.462 | 11.9858
2009-10-26 | 407 | 0.95 | 0 | NO | 428.4211 | 405.8 | -1.2 | -0.29484 | 0.086931
2009-11-09 | 407 | 0.84 | 0 | NO | 484.5238 | 460.2976 | 53.2976 | 13.0952 | 171.4853
2009-11-10 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 399.0196 | 335.1765 | 0 | 0 | 0
2009-11-12 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 387.619 | 395.3714 | -11.6286 | -2.8571 | 8.1633
2009-11-16 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 387.619 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-11-19 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 399.0196 | 418.9706 | 0 | 0 | 0
2009-11-20 | 407 | 1.01 | -0.2 | SI | 403.1683 | 411.2317 | 0 | 0 | 0
2009-11-23 | 407 | 0.95 | 0 | NO | 428.4211 | 432.5053 | 25.5053 | 6.2666 | 39.2709
2009-11-26 | 407 | 0.84 | 0 | NO | 484.5238 | 460.2976 | 53.2976 | 13.0952 | 171.4853
2009-11-26 | 407 | 1 | 0 | SI | 407 | 341.88 | 0 | 0 | 0
2009-11-30 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | 3.8447
2009-12-03 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | 4
2009-12-09 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 411.1111 | 411.1111 | 4.1111 | 1.0101 | 1.0203
755.461
89 | [7 empty] | Sumatorio dif2
HOJA DE COMPROBACIÓN
15 |  |  |  |  | Sumatorio de las diferencias porcentuales |  |  | 61.7595
146 |  |  |  | dj | Diferencias porcentuales medias |  |  | 0.42301
|  |  |  | Sj | Desviación standard de las diferencias porcentuales |  |  | 2.2427
[5 empty] | Cuadrado sumatorio dif porcentuales/n |  |  | 26.1249
n=(n-SI-1)*2
[7 empty] | ccj | -0.3638
[6 empty] | Exactitud | Ej | 0.78681
[7 empty] | ICj | -4.3958
[6 empty] | Precisión | Pj | 4.3958
Resultados Programa Informático
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.42301
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 2.2427
Exactitud (%): | 0.78681
Precisión (%): | 4.3958

## Grupo 3 SO2
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 y NOx
| GRUPO 3 |  |  | AÑO 2009 |  |  | VALIDACIÓN
SO2
FECHA
| V. Botella | Param A | Param B | Cal | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Diferencia Cuadrado
2009-01-02 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-05 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | 0.9803
2009-01-08 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | 0.96117
2009-01-12 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-01-15 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 395.1456 | 403.0485 | -3.9515 | -0.97087 | 0.9426
2009-01-19 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 410.9902 | 3.9902 | 0.98039 | 0.96117
2009-01-22 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | 4
2009-01-26 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | 3.8447
2009-01-29 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 411.1111 | 419.3333 | 12.3333 | 3.0303 | 9.1827
2009-02-02 | 407 | 1.07 | 0 | NO | 380.3738 | 376.5701 | -30.4299 | -7.4766 | 55.9001
2009-02-03 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 399.0196 | 426.951 | 0 | 0 | 0
2009-02-05 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | 0.9803
2009-02-19 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 423.7835 | 16.7835 | 4.1237 | 17.005
2009-02-23 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-02-26 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-02-26 | 407 | 1.01 | 0 | SI | 402.9703 | 390.8812 | 0 | 0 | 0
2009-03-02 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | 0.96117
2009-03-02 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | 0.9803
2009-03-05 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | 3.7704
2009-03-09 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 410.9902 | 3.9902 | 0.98039 | 0.96117
2009-03-12 | 407 | 1.03 | 0 | SI | 395.1456 | 403.0485 | 0 | 0 | 0
2009-03-16 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 395.1456 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-03-18 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 391.3462 | 403.0865 | -3.9135 | -0.96154 | 0.92456
2009-03-23 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 387.619 | 403.1238 | -3.8762 | -0.95238 | 0.90703
2009-04-24 | 407 | 1.01 | -4.6 | SI | 407.5248 | 427.901 | 0 | 0 | 0
2009-04-27 | 407 | 0.99 | -0.8 | NO | 411.9192 | 411.4384 | 4.4384 | 1.0905 | 1.1892
2009-04-30 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 402.13 | -4.87 | -1.1966 | 1.4318
2009-05-01 | 407 | 1 | 0 | SI | 407 | 407 | 0 | 0 | 0
2009-05-04 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 395.1456 | 395.1456 | -11.8544 | -2.9126 | 8.4834
2009-05-07 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 387.619 | 399.2476 | -7.7524 | -1.9048 | 3.6281
2009-05-07 | 407 | 1 | 0 | SI | 407 | 427.35 | 0 | 0 | 0
2009-05-11 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | 0.9803
2009-05-14 | 407 | 1 | 0 | NO | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | 1
2009-05-18 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | 3.8447
2009-05-21 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | 0.9803
2009-05-25 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | 0.96117
2009-05-28 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 411.1111 | 419.3333 | 12.3333 | 3.0303 | 9.1827
2009-06-01 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402.9703 | 398.9406 | -8.0594 | -1.9802 | 3.9212
2009-06-04 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 411.1111 | 415.2222 | 8.2222 | 2.0202 | 4.0812
2009-06-04 | 410 | 0.98 | 0 | SI | 418.3673 | 414.1837 | 0 | 0 | 0
2009-06-08 | 410 | 1 | 0 | NO | 410 | 401.8 | -8.2 | -2 | 4
2009-06-11 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 418.3673 | 8.3673 | 2.0408 | 4.1649
2009-06-22 | 410 | 1 | -0.5 | NO | 410.5 | 402.29 | -7.71 | -1.8805 | 3.5362
2009-06-25 | 410 | 1 | 0 | NO | 410 | 409.5 | -0.5 | -0.12195 | 0.014872
2009-06-29 | 410 | 1 | 0 | NO | 410 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-06-30 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 418.3673 | 8.3673 | 2.0408 | 4.1649
2009-07-02 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-07-06 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-07-09 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-07-13 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 405.8586 | -4.1414 | -1.0101 | 1.0203
2009-07-16 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | 1.0412
2009-07-21 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 405.8586 | -4.1414 | -1.0101 | 1.0203
2009-07-23 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-07-27 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | 1.0412
2009-07-30 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 427.0833 | 418.5417 | 8.5417 | 2.0833 | 4.3403
2009-08-03 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 401.6327 | -8.3673 | -2.0408 | 4.1649
2009-08-06 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | 1.0628
2009-08-24 | 410 | 1 | -0.5 | NO | 410.5 | 398.185 | -11.815 | -2.8817 | 8.3042
2009-08-31 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 417.8673 | 7.8673 | 1.9189 | 3.682
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | 1.0628
2009-09-07 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-09-10 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-09-14 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 405.8163 | -4.1837 | -1.0204 | 1.0412
2009-09-17 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 405.8586 | -4.1414 | -1.0101 | 1.0203
2009-09-21 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 422.6804 | 418.4536 | 8.4536 | 2.0619 | 4.2512
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | SI | 410 | 397.7 | 0 | 0 | 0
2009-09-24 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 405.9406 | 405.9406 | -4.0594 | -0.9901 | 0.9803
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-10-01 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-10-05 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 394.2308 | 398.1731 | -11.8269 | -2.8846 | 8.321
2009-10-08 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 398.0583 | 413.9806 | 3.9806 | 0.97087 | 0.9426
2009-10-13 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 401.9608 | 414.0196 | 4.0196 | 0.98039 | 0.96117
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-10-15 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 405.9406 | 414.0594 | 4.0594 | 0.9901 | 0.9803
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 398.0583 | 402.0388 | -7.9612 | -1.9417 | 3.7704
2009-10-22 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 394.2308 | 406.0577 | -3.9423 | -0.96154 | 0.92456
2009-10-26 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 401.9608 | 418.0392 | 8.0392 | 1.9608 | 3.8447
2009-11-09 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | 0.9426
2009-11-10 | 410 | 0.99 | 0 | SI | 414.1414 | 426.5657 | 0 | 0 | 0
2009-11-12 | 410 | 1 | 0 | NO | 410 | 405.9 | -4.1 | -1 | 1
2009-11-16 | 410 | 1 | 0 | NO | 410 | 410 | 0 | 0 | 0
2009-11-19 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 414.1414 | 4.1414 | 1.0101 | 1.0203
2009-11-20 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | 1.0412
2009-11-23 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | 1.0628
2009-11-26 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 401.7172 | -8.2828 | -2.0202 | 4.0812
2009-11-26 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | 1.0412
2009-11-30 | 410 | 1 | 0 | NO | 410 | 401.8 | -8.2 | -2 | 4
2009-12-03 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 414.1414 | 4.1414 | 1.0101 | 1.0203
2009-12-09 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | 0
227.8153
89 | [7 empty] | Sumatorio dif2
HOJA DE COMPROBACIÓN
9 |  |  |  |  | Sumatorio de las diferencias porcentuales |  |  | -9.4164
158 |  |  |  | dj | Diferencias porcentuales medias |  |  | -0.059598
|  |  |  | Sj | Desviación standard de las diferencias porcentuales |  |  | 1.2031
[5 empty] | Cuadrado sumatorio dif porcentuales/n |  |  | 0.5612
n=(n-SI-1)*2
[7 empty] | ccj | -0.1876
[6 empty] | Exactitud | Ej | 0.2472
[7 empty] | ICj | -2.3581
[6 empty] | Precisión | Pj | 2.3581
Resultados Programa Informático
Diferencia Porcentual Media (%): |  | -0.059598
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.2031
Exactitud (%): | 0.2472
Precisión (%): | 2.3581