## inicio
CARGA DE DATOS |  |  |  | AÑO: | 2009 |  |  | AYUDA
SO2, NOx:
| GRUPO I |  | GRUPO II |  | GRUPO III |  | GRUPO IV
PARTÍCULAS
VISUALIZAR INFORMES
| SO2 | (SSCCA-RIT-112/01)
| GRUPO I |  | GRUPO II |  | GRUPO III |  | GRUPO IV
| NOx | (SSCCA-RIT-112/01)
| GRUPO I |  | GRUPO II |  | GRUPO III |  | GRUPO IV
| Partículas |  | (SSCCA-RIT-113/01)
| GRUPO I |  | GRUPO II |  | GRUPO III |  | GRUPO IV
| RESUMEN SO2 |  |  |  |  | RESUMEN NOx |  | RESUMEN Partículas
| (SSCCA-RIT-112/02) |  |  |  |  | (SSCCA-RIT-112/03) |  | (SSCCA-RIT113/02)
Imprime los informes de todos los parámetros de todos los grupos
Imprime los informes globales de todos los parámetros
Última modificción: 10.02.2005
B. M. Fernández de Castro
fdcastro@usc.es
Dpto. Estadística e Investigación Operativa. USC

## GRUPO I
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 y NOx
VOLVER
| Grupo: | I | Año:
FECHA | SO2 |  |  |  | NOx
| V. Botella | Param A | Param B | Calibración | V. Botella | Param A | Param B | Calibración
2009-05-10 | 407 | 0.97 | 0 | SI | 402 | 1.02 | -1.7 | SI
2009-05-11 | 407 | 0.95 | -1.6 | NO | 402 | 1.02 | -0.9 | NO
2009-05-13 | 407 | 0.94 | -3.4 | NO | 402 | 0.96 | -0.8 | NO
2009-05-14 | 407 | 0.94 | -1.6 | NO | 402 | 0.96 | -1.6 | NO
2009-06-01 | 407 | 0.99 | -0.8 | NO | 402 | 1 | -0.3 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 402 | 1.04 | -1.2 | NO
2009-06-04 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1 | -0.5 | SI
2009-06-08 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -0.2 | NO
2009-06-11 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -0.4 | NO
2009-06-15 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -1 | NO
2009-06-18 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.93 | -2.2 | NO
2009-06-18 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -1.2 | SI
2009-06-22 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -1.2 | NO
2009-06-25 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | -1.7 | NO
2009-06-29 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.97 | -1.2 | NO
2009-07-02 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.01 | -0.1 | NO
2009-07-06 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -1.3 | NO
2009-07-09 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -0.5 | NO
2009-07-13 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -0.4 | NO
2009-07-16 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -1.4 | NO
2009-07-21 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -1.2 | NO
2009-07-23 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -1.2 | NO
2009-07-27 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.96 | -1.5 | NO
2009-07-30 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -0.9 | NO
2009-08-27 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -1.2 | NO
2009-08-31 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -0.7 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -1.5 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -0.7 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -0.5 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -1 | NO
2009-09-17 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.96 | -1.8 | NO
2009-09-18 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 1.01 | -0.4 | SI
2009-09-21 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -0.3 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.02 | -0.2 | SI
2009-09-24 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -0.2 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1 | -2.4 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -1.8 | NO
2009-10-05 | 410 | 1.05 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -1.7 | SI
2009-10-08 | 410 | 1.05 | 0 | NO | 407 | 0.92 | -0.6 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.91 | -0.2 | SI
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.92 | -0.5 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1 | -1.6 | SI
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -1 | NO
2009-10-21 | 410 | 1.05 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -1.4 | NO
2009-10-22 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -2.8 | NO
2009-10-26 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | -0.7 | NO
2009-11-12 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.03 | -1.8 | SI
2009-11-16 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.03 | -2.1 | NO
2009-11-19 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.97 | -0.8 | NO
2009-11-23 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -1.5 | NO
2009-11-23 | 410 | 0.95 | -1.4 | NO | 407 | 1 | -0.7 | SI
2009-11-26 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.01 | -0.9 | NO
2009-12-10 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 1.01 | -1.2 | NO
2009-12-11 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 1 | -0.9 | NO
2009-12-14 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.96 | -1.5 | NO
2009-12-17 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.98 | -1.4 | NO
2009-12-21 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.01 | -1.2 | NO
2009-12-24 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.04 | -0.7 | NO
2009-12-28 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 1 | -1.5 | NO
2009-12-30 | 397 | 0.99 | 0 | SI | 405 | 1.02 | -2.1 | SI
2009-12-31 | 397 | 0.99 | 0 | NO | 405 | 1.02 | -0.2 | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | SI |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | SI |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
Para la ampliación del número de registros, consulte al programador.

## GRUPO II
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 y NOx
VOLVER
| Grupo: | II | Año: | 0
FECHA | SO2 |  |  |  | NOx
| V. Botella | Param A | Param B | Calibración | V. Botella | Param A | Param B | Calibración
2009-01-02 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.02 | 0 | NO
2009-01-05 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.02 | 0 | NO
2009-01-08 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.03 | 0 | NO
2009-01-12 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1.02 | 0 | NO
2009-01-15 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.05 | 0 | NO
2009-01-19 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.04 | 0 | NO
2009-01-22 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.03 | 0 | NO
2009-01-26 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | NO
2009-01-29 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.02 | 0 | NO
2009-02-02 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 1.05 | 0 | NO
2009-02-05 | 407 | 1.06 | 0 | NO | 402 | 1.05 | 0 | NO
2009-02-09 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | NO
2009-02-12 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 0.94 | 0 | NO
2009-02-16 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 0.91 | 0 | NO
2009-02-18 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | SI
2009-02-19 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | NO
2009-02-23 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.01 | 0 | NO
2009-02-26 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.01 | 0 | NO
2009-02-26 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 402 | 1.01 | -1.1 | SI
2009-03-02 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 402 | 0.99 | -0.5 | NO
2009-03-04 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.5 | NO
2009-03-09 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -0.5 | NO
2009-03-12 | 407 | 1 | 0 | SI | 402 | 1.03 | -0.5 | SI
2009-03-16 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | NO
2009-03-18 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1 | -0.5 | NO
2009-03-23 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 402 | 0.99 | -0.2 | NO
2009-03-24 | 407 | 1.01 | 0 | SI | 402 | 1 | -0.5 | SI
26-03 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1 | -0.5 | NO
30-03 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -0.5 | NO
2009-04-02 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | NO
2009-05-25 | 407 | 0.99 | -0.1 | SI | 402 | 1 | 0 | SI
2009-05-29 | 407 | 0.99 | -0.1 | NO | 402 | 1.01 | 0 | NO
2009-06-01 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1.04 | 0 | NO
2009-06-04 | 410 | 0.99 | 0 | SI | 407 | 1.01 | 0 | SI
2009-06-08 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | NO
2009-06-11 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.99 | 0 | NO
2009-06-15 | 410 | 1.02 | -0.5 | NO | 407 | 0.93 | 0 | NO
2009-06-18 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | SI
2009-06-30 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | SI
2009-07-02 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | NO
2009-07-06 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | NO
2009-07-09 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-07-13 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | NO
2009-07-16 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | NO
2009-07-21 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | NO
2009-07-23 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | NO
2009-07-27 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-07-30 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-08-03 | 410 | 1.06 | 0 | NO | 407 | 0.95 | 0 | NO
2009-08-06 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-08-10 | 410 | 1.06 | 0 | NO | 407 | 0.92 | 0 | NO
2009-08-10 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.03 | 0 | SI
2009-08-13 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-08-17 | 410 | 1.05 | 0 | NO | 407 | 0.94 | 0 | NO
2009-08-20 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 0.91 | 0 | NO
2009-08-21 | 410 | 0.98 | 0 | SI | 407 | 1.05 | 0 | SI
2009-08-24 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 1.04 | 0 | NO
2009-08-27 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | NO
2009-08-31 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.07 | 0 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 1.11 | 0 | NO
2009-09-04 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.96 | 0 | SI
2009-09-07 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-09-17 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-09-21 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.01 | 0 | SI
2009-09-24 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.93 | 0 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.99 | 0 | NO
2009-10-27 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 |  |  | NO
2009-10-27 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | SI
2009-10-29 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-11-02 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 0.96 | 0 | NO
2009-11-05 | 410 | 1.05 | 0 | NO | 407 | 0.96 | 0 | NO
2009-11-09 | 410 | 1.05 | 0 | NO | 407 | 0.95 | 0 | NO
2009-11-10 | 410 | 1.01 | 0 | SI | 407 | 1 | 0 | SI
2009-11-12 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | NO
2009-11-16 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-11-19 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-11-23 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 0.99 | 0 | NO
2009-12-16 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-12-17 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO

## grupo III
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 y NOx
VOLVER
| Grupo: | III | Año: | 0
FECHA | SO2 |  |  |  | NOx
| V. Botella | Param A | Param B | Calibración | V. Botella | Param A | Param B | Calibración
2009-01-02 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.5 | NO
2009-01-05 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.5 | NO
2009-01-08 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -0.5 | NO
2009-01-12 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -0.5 | NO
2009-01-15 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.5 | NO
2009-01-19 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.08 | -0.5 | NO
2009-01-22 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.07 | -0.5 | NO
2009-01-26 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.04 | -0.5 | NO
2009-01-29 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1.07 | -0.5 | NO
2009-02-02 | 407 | 1.07 | 0 | NO | 402 | 1.11 | -0.5 | NO
2009-02-03 | 407 | 1.02 | 0 | SI | 402 | 1.02 | -0.5 | SI
2009-02-05 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -0.5 | NO
2009-02-19 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 402 | 1 | -0.5 | SI
2009-02-23 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 402 | 1 | -0.5 | NO
2009-02-26 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 402 | 1.01 | 0 | SI
2009-02-26 | 407 | 1.01 | 0 | SI | 402 |  |  | NO
2009-03-02 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.04 | -0.2 | NO
2009-03-02 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1 | 0 | SI
2009-03-05 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.4 | NO
2009-03-09 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.4 | NO
2009-03-12 | 407 | 1.03 | 0 | SI | 402 | 0.99 | -0.5 | SI
2009-03-16 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -0.5 | NO
2009-03-18 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -0.5 | NO
2009-03-23 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 0.96 | -0.5 | NO
2009-04-24 | 407 | 1.01 | -4.6 | SI | 402 | 1.01 | -2.5 | SI
2009-04-27 |  |  |  | NO | 402 | 0.99 | -0.4 | NO
2009-04-27 | 407 | 0.99 | -0.8 | NO | 402 | 1 | -1.2 | NO
2009-04-30 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 0.96 | -0.5 | NO
2009-05-01 | 407 | 1 | 0 | SI | 402 | 0.98 | -0.5 | NO
2009-05-04 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 0.94 | -0.5 | NO
2009-05-07 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 0.93 | -0.5 | NO
2009-05-07 | 407 | 1 | 0 | SI | 402 | 1.01 | -0.5 | SI
2009-05-11 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.01 | -0.5 | NO
2009-05-14 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 0.99 | -0.5 | NO
2009-05-18 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 0.94 | -0.5 | NO
2009-05-21 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -0.4 | NO
2009-05-25 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 0.96 | -0.5 | NO
2009-05-28 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 0.98 | 0 | NO
2009-06-01 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 0.98 | 0 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1.01 | 0 | NO
2009-06-04 | 410 | 0.98 | 0 | SI | 407 | 1.01 | 0 | SI
2009-06-08 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-06-11 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-06-22 | 410 | 1 | -0.5 | NO | 407 | 0.95 | 0 | NO
2009-06-25 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-06-29 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 0.95 | 0 | NO
2009-06-30 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | SI
2009-07-02 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-07-06 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.03 | 0 | NO
2009-07-09 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-07-13 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-07-16 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.01 | 0 | NO
2009-07-21 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-07-23 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-07-27 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-07-30 | 410 | 0.96 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-08-03 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-08-06 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-08-24 | 410 | 1 | -0.5 | NO | 407 | 0.96 | -0.5 | NO
2009-08-31 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.96 | 0 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-09-17 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.97 | 0 | NO
2009-09-21 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.92 | 0 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.02 | -0.1 | SI
2009-09-24 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.99 | 0 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.99 | 0 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 0.99 | -0.5 | NO
2009-10-05 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 0.96 | -0.5 | NO
2009-10-08 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.93 | 0 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -0.5 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -0.5 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | SI
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.98 | 0 | NO
2009-10-22 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -1.2 | NO
2009-10-26 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.95 | 0 | NO
2009-11-09 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.84 | 0 | NO
2009-11-10 | 410 | 0.99 | 0 | SI | 407 | 1.02 | 0 | SI
2009-11-12 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.05 | 0 | NO
2009-11-16 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.05 | 0 | NO
2009-11-19 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | SI
2009-11-20 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.01 | -0.2 | SI
2009-11-23 | 410 | 0.97 | 0 | NO | 407 | 0.95 | 0 | NO
2009-11-26 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.84 | 0 | NO
2009-11-26 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | SI
2009-11-30 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | NO
2009-12-03 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1 | 0 | NO
2009-12-09 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.99 | 0 | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO

## grupo IV
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 y NOx
VOLVER
| Grupo: | IV | Año: | 0
FECHA | SO2 |  |  |  | NOx
| V. Botella | Param A | Param B | Calibración | V. Botella | Param A | Param B | Calibración
2009-01-02 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.02 | 0 | NO
2009-01-05 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.02 | 0 | NO
2009-01-08 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.01 | 0 | NO
2009-01-12 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.01 | 0 | NO
2009-01-15 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.03 | 0 | NO
2009-01-19 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.05 | 0 | NO
2009-01-22 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 1.05 | 0 | NO
2009-01-27 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.03 | 0 | NO
2009-01-29 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.05 | 0 | NO
2009-02-02 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 1.06 | 0 | NO
2009-02-05 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 1.07 | 0 | NO
2009-02-09 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 1.04 | 0 | NO
2009-04-03 | 407 | 1.03 | 0 | SI | 402 | 1 | -0.5 | SI
2009-04-06 | 407 | 1.05 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -1 | NO
2009-04-06 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.03 | -0.5 | NO
2009-04-08 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1 | -0.5 | NO
2009-04-13 | 407 | 1.03 | 0 | NO | 402 | 0.97 | -0.7 | NO
2009-04-16 | 407 | 1.04 | 0 | NO | 402 | 0.99 | -0.5 | NO
2009-04-20 | 407 | 1.02 | 0 | NO | 402 | 0.94 | -0.5 | NO
2009-04-23 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -0.5 | NO
2009-04-27 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.04 | -1.3 | NO
2009-04-30 | 407 | 1.01 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -1.3 | NO
2009-05-04 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1 | -1.1 | NO
2009-05-07 | 407 | 1 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -1.2 | NO
2009-05-11 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1.06 | -0.5 | NO
2009-05-14 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 402 | 1.03 | -1.3 | NO
2009-05-18 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -1.2 | NO
2009-05-21 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1.02 | -1.2 | NO
2009-05-25 | 407 | 0.99 | 0 | NO | 402 | 1 | -0.5 | NO
2009-05-28 | 407 | 0.97 | 0 | NO | 402 | 0.98 | -1.2 | NO
2009-06-01 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 402 | 1.03 | -1.2 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.98 | 0 | NO | 402 | 1.06 | -1.3 | NO
2009-06-04 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.02 | -1.2 | SI
2009-06-08 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -1.2 | NO
2009-06-11 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 0.96 | -0.5 | NO
2009-07-01 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.04 | -1.3 | SI
2009-07-06 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.06 | -0.5 | NO
2009-07-09 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.04 | -1.3 | NO
2009-07-13 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.06 | -0.5 | NO
2009-07-16 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.06 | -1.2 | NO
2009-07-21 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.05 | -1.2 | NO
2009-07-24 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -1.2 | NO
2009-07-27 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1.04 | -0.5 | NO
2009-07-30 | 410 | 0.98 | 0 | NO | 407 | 1.05 | 0 | NO
2009-08-31 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -0.4 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -1 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.02 | 0 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.02 | -0.5 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.99 | 0 | NO | 407 | 1.03 | -0.5 | NO
2009-09-17 | 410 | 1.01 | 0 | NO | 407 | 1.04 | -0.4 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | SI | 407 | 1.02 | -1.2 | SI
2009-09-24 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | -0.5 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | -1.1 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 1 | -0.6 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.03 | 0 | NO | 407 | 0.94 | -0.5 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | NO | 407 | 0.96 | -0.1 | NO
2009-10-19 | 410 | 1.04 | 0 | NO | 407 | 0.95 | -1.2 | NO
2009-11-17 | 410 | 0.99 | -0.5 | SI | 407 | 1.05 | -1.3 | SI
2009-11-19 | 410 | 1 | 0 | NO | 407 | 1 | -0.5 | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | SI |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO

## particulas
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EXTINCIÓN
VOLVER
| Grupo I. Partículas |  |  |  | Grupo II. Partículas |  |  |  | Grupo III. Partículas |  |  |  | Grupo IV. Partículas |  |  |  | CERO (mA)
FECHA | Nº serie opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Calibración | Nº serie opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Calibración | Nº serie opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Calibración | Nº serie opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Calibración | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV
2009-01-02 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.48 | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO |  | 4 | 4 | 4
2009-01-15 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.47 | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.47 | NO |  | 4 | 4 | 4
2009-01-28 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.48 | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO |  | 4 | 4 | 4
2009-02-11 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.48 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  | 4
2009-02-18 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.46 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  | 4
2009-03-02 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.47 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO |  |  |  | NO |  | 4 | 4
2009-03-11 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.46 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO |  |  |  | NO |  | 4 | 4
2009-03-23 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.48 | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO |  |  |  | NO |  | 4 | 4
2009-04-06 |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 432268 | 15.47 | 15.47 | NO |  |  |  | 4
2009-04-17 |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 432268 | 15.47 | 15.47 | NO |  |  |  | 4
2009-04-30 |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.47 | SI |  |  | 4 | 4
2009-05-07 |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.47 | NO |  |  | 4 | 4
2009-05-20 |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.47 | NO |  |  | 4 | 4
2009-06-04 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-06-18 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.49 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 4 | 4
2009-06-30 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO |  |  |  | NO | 4 | 4 | 4
2009-07-13 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-07-27 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-08-10 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  | 4
2009-08-21 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.49 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  | 4
2009-09-04 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-09-18 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO | 432268 | 15.47 | 15.49 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-10-01 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.5 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-10-15 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.49 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO | 432268 | 15.47 | 15.48 | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-10-27 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.49 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 4 | 4
2009-11-10 |  |  |  | NO | 1201170 | 15.47 | 15.48 | NO | 430509 | 15.46 | 15.47 | NO |  |  |  | NO |  | 4 | 4 | 4
2009-11-24 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO | 1201170 | 15.47 | 15.49 | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO |  |  |  | NO | 4 | 4 | 4 | 4
2009-12-09 |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 430509 | 15.46 | 15.46 | NO |  |  |  | NO |  |  | 4 | 4
2009-12-23 | 432267 | 15.47 | 15.48 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 4
2009-12-30 | 432267 | 15.47 | 15.47 | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO | 4
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
|  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO |  |  |  | NO
Los registros por debajo de esta línea no aparecerán en los informes.
Para la ampliación del número de registros, consulte al programador.

## GRUPO I_SO2
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | I | Año: | 2009 | Parámetro: | SO2
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-05-10 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-11 | 407 | 0.95 | -1.6 | 430.1053 | 417.2021 | 10.2021 | 2.5067 | NO
2009-05-13 | 407 | 0.94 | -3.4 | 436.5957 | 413.166 | 6.166 | 1.515 | NO
2009-05-14 | 407 | 0.94 | -1.6 | 434.6809 | 405.2 | -1.8 | -0.44226 | NO
2009-06-01 | 407 | 0.99 | -0.8 | 411.9192 | 385.604 | -21.396 | -5.257 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 410.3531 | 3.3531 | 0.82385 | NO
2009-06-04 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 394.2308 | -15.7692 | -3.8462 | NO
2009-06-11 | 410 | 1 | 0 | 410 | 426.4 | 16.4 | 4 | NO
2009-06-15 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 405.9406 | -4.0594 | -0.9901 | NO
2009-06-18 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 405.9804 | -4.0196 | -0.98039 | NO
2009-06-18 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 422.4242 | 12.4242 | 3.0303 | NO
2009-06-22 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 401.8812 | -8.1188 | -1.9802 | NO
2009-06-25 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 405.9804 | -4.0196 | -0.98039 | NO
2009-06-29 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | NO
2009-07-02 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 418.1188 | 8.1188 | 1.9802 | NO
2009-07-06 | 410 | 1 | 0 | 410 | 414.1 | 4.1 | 1 | NO
2009-07-09 | 410 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-13 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 401.9608 | -8.0392 | -1.9608 | NO
2009-07-16 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-21 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | NO
2009-07-23 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 418.1188 | 8.1188 | 1.9802 | NO
2009-07-27 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-30 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 422.551 | 12.551 | 3.0612 | NO
2009-08-27 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | NO
2009-08-31 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 393.7624 | -16.2376 | -3.9604 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 426.9072 | 16.9072 | 4.1237 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-17 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-18 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 414.2708 | 4.2708 | 1.0417 | NO
2009-09-21 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 405.9406 | -4.0594 | -0.9901 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 405.9804 | -4.0196 | -0.98039 | NO
2009-10-05 | 410 | 1.05 | 0 | 390.4762 | 398.2857 | -11.7143 | -2.8571 | NO
2009-10-08 | 410 | 1.05 | 0 | 390.4762 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 417.9612 | 7.9612 | 1.9417 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 414.0196 | 4.0196 | 0.98039 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 414.0594 | 4.0594 | 0.9901 | NO
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 402.0388 | -7.9612 | -1.9417 | NO
2009-10-21 | 410 | 1.05 | 0 | 390.4762 | 402.1905 | -7.8095 | -1.9048 | NO
2009-10-22 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 413.9423 | 3.9423 | 0.96154 | NO
2009-10-26 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 418.0392 | 8.0392 | 1.9608 | NO
2009-11-12 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-16 | 410 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-11-19 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 414.1414 | 4.1414 | 1.0101 | NO
2009-11-23 | 410 | 1 | 0 | 410 | 405.9 | -4.1 | -1 | NO
2009-11-23 | 410 | 0.95 | -1.4 | 433.0526 | 433.0526 | 23.0526 | 5.6226 | NO
2009-11-26 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 392.0343 | -17.9657 | -4.3819 | NO
2009-12-10 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 418.4536 | 8.4536 | 2.0619 | NO
2009-12-11 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-12-14 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 401.7172 | -8.2828 | -2.0202 | NO
2009-12-17 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-12-21 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 401.8812 | -8.1188 | -1.9802 | NO
2009-12-24 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-12-28 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 431.3542 | 21.3542 | 5.2083 | NO
2009-12-30 | 397 | 0.99 | 0 | 401.0101 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-12-31 | 397 | 0.99 | 0 | 401.0101 | 397 | 0 | 0 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.057458
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.5378
Exactitud (%): | 0.34226
Precisión (%): | 3.0141

## GRUPO I_NOx
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | I | Año: | 0 | Parámetro: | NOx
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-05-10 | 402 | 1.02 | -1.7 | 395.7843 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-11 | 402 | 1.02 | -0.9 | 395 | 401.2 | -0.8 | -0.199 | NO
2009-05-13 | 402 | 0.96 | -0.8 | 419.5833 | 427.075 | 25.075 | 6.2376 | NO
2009-05-14 | 402 | 0.96 | -1.6 | 420.4167 | 402.8 | 0.8 | 0.199 | NO
2009-06-01 | 402 | 1 | -0.3 | 402.3 | 384.608 | -17.392 | -4.3264 | NO
2009-06-04 | 402 | 1.04 | -1.2 | 387.6923 | 387.3923 | -14.6077 | -3.6338 | NO
2009-06-04 | 407 | 1 | -0.5 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 407 | 0.98 | -0.2 | 415.5102 | 415.0102 | 8.0102 | 1.9681 | NO
2009-06-11 | 407 | 0.94 | -0.4 | 433.4043 | 424.5362 | 17.5362 | 4.3086 | NO
2009-06-15 | 407 | 0.94 | -1 | 434.0426 | 407.6 | 0.6 | 0.14742 | NO
2009-06-18 | 407 | 0.93 | -2.2 | 440 | 412.6 | 5.6 | 1.3759 | NO
2009-06-18 | 407 | 1.02 | -1.2 | 400.1961 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-22 | 407 | 0.99 | -1.2 | 412.3232 | 419.3697 | 12.3697 | 3.0392 | NO
2009-06-25 | 407 | 1 | -1.7 | 408.7 | 403.413 | -3.587 | -0.88133 | NO
2009-06-29 | 407 | 0.97 | -1.2 | 420.8247 | 419.1247 | 12.1247 | 2.9791 | NO
2009-07-02 | 407 | 1.01 | -0.1 | 403.0693 | 389.7772 | -17.2228 | -4.2316 | NO
2009-07-06 | 407 | 0.99 | -1.3 | 412.4242 | 416.4485 | 9.4485 | 2.3215 | NO
2009-07-09 | 407 | 0.99 | -0.5 | 411.6162 | 406.2 | -0.8 | -0.19656 | NO
2009-07-13 | 407 | 0.98 | -0.4 | 415.7143 | 411.0571 | 4.0571 | 0.99684 | NO
2009-07-16 | 407 | 0.95 | -1.4 | 429.8947 | 420.8968 | 13.8968 | 3.4145 | NO
2009-07-21 | 407 | 0.95 | -1.2 | 429.6842 | 406.8 | -0.2 | -0.04914 | NO
2009-07-23 | 407 | 0.99 | -1.2 | 412.3232 | 390.5071 | -16.4929 | -4.0523 | NO
2009-07-27 | 407 | 0.96 | -1.5 | 425.5208 | 420.0656 | 13.0656 | 3.2102 | NO
2009-07-30 | 407 | 0.99 | -0.9 | 412.0202 | 394.0394 | -12.9606 | -3.1844 | NO
2009-08-27 | 407 | 0.99 | -1.2 | 412.3232 | 407.3 | 0.3 | 0.07371 | NO
2009-08-31 | 407 | 0.94 | -0.7 | 433.7234 | 428.1862 | 21.1862 | 5.2054 | NO
2009-09-03 | 407 | 0.98 | -1.5 | 416.8367 | 391.1265 | -15.8735 | -3.9001 | NO
2009-09-07 | 407 | 0.95 | -0.7 | 429.1579 | 419.0747 | 12.0747 | 2.9668 | NO
2009-09-10 | 407 | 0.95 | -0.5 | 428.9474 | 406.8 | -0.2 | -0.04914 | NO
2009-09-14 | 407 | 0.95 | -1 | 429.4737 | 407.5 | 0.5 | 0.12285 | NO
2009-09-17 | 407 | 0.96 | -1.8 | 425.8333 | 403.5417 | -3.4583 | -0.84971 | NO
2009-09-18 | 407 | 1.01 | -0.4 | 403.3663 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-21 | 407 | 0.95 | -0.3 | 428.7368 | 432.6242 | 25.6242 | 6.2959 | NO
2009-09-22 | 407 | 1.02 | -0.2 | 399.2157 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 407 | 0.98 | -0.2 | 415.5102 | 423.6204 | 16.6204 | 4.0836 | NO
2009-09-28 | 407 | 1 | -2.4 | 409.4 | 401.012 | -5.988 | -1.4713 | NO
2009-10-01 | 407 | 0.98 | -1.8 | 417.1429 | 414.7429 | 7.7429 | 1.9024 | NO
2009-10-05 | 407 | 0.95 | -1.7 | 430.2105 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-10-08 | 407 | 0.92 | -0.6 | 443.0435 | 419.1913 | 12.1913 | 2.9954 | NO
2009-10-13 | 407 | 0.91 | -0.2 | 447.4725 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-10-15 | 407 | 0.92 | -0.5 | 442.9348 | 402.8707 | -4.1293 | -1.0146 | NO
2009-10-15 | 407 | 1 | -1.6 | 408.6 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-10-19 | 407 | 0.98 | -1 | 416.3265 | 414.7265 | 7.7265 | 1.8984 | NO
2009-10-21 | 407 | 1.02 | -1.4 | 400.3922 | 391.3843 | -15.6157 | -3.8368 | NO
2009-10-22 | 407 | 1.02 | -2.8 | 401.7647 | 408.4 | 1.4 | 0.34398 | NO
2009-10-26 | 407 | 1 | -0.7 | 407.7 | 413.054 | 6.054 | 1.4875 | NO
2009-11-12 | 407 | 1.03 | -1.8 | 396.8932 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-16 | 407 | 1.03 | -2.1 | 397.1845 | 407.3 | 0.3 | 0.07371 | NO
2009-11-19 | 407 | 0.97 | -0.8 | 420.4124 | 430.9247 | 23.9247 | 5.8783 | NO
2009-11-23 | 407 | 0.94 | -1.5 | 434.5745 | 420.7372 | 13.7372 | 3.3752 | NO
2009-11-23 | 407 | 1 | -0.7 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-26 | 407 | 1.01 | -0.9 | 403.8614 | 403.1614 | -3.8386 | -0.94315 | NO
2009-12-10 | 407 | 1.01 | -1.2 | 404.1584 | 407.3 | 0.3 | 0.07371 | NO
2009-12-11 | 407 | 1 | -0.9 | 407.9 | 410.779 | 3.779 | 0.9285 | NO
2009-12-14 | 407 | 0.96 | -1.5 | 425.5208 | 424.6208 | 17.6208 | 4.3294 | NO
2009-12-17 | 407 | 0.98 | -1.4 | 416.7347 | 398.5653 | -8.4347 | -2.0724 | NO
2009-12-21 | 407 | 1.01 | -1.2 | 404.1584 | 394.6752 | -12.3248 | -3.0282 | NO
2009-12-24 | 407 | 1.04 | -0.7 | 392.0192 | 394.7394 | -12.2606 | -3.0124 | NO
2009-12-28 | 407 | 1 | -1.5 | 408.5 | 424.14 | 17.14 | 4.2113 | NO
2009-12-30 | 405 | 1.02 | -2.1 | 399.1176 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-12-31 | 405 | 1.02 | -0.2 | 397.2549 | 403.1 | -1.9 | -0.46914 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.35043
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 2.0751
Exactitud (%): | 0.75714
Precisión (%): | 4.0671

## GRUPO I_Particulas
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EXTINCIÓN | [6 empty] | VOLVER
| Grupo: | I |  | Año: | 2009
FECHA | Opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Diferencia | Diferencia Porcentual (%) | Calibración
2009-06-04 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0 | 0 | NO
2009-06-18 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-06-30 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-07-13 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-07-27 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-09-04 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-09-18 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-10-01 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-10-15 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-10-27 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-11-24 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-12-23 | 432267 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-12-30 | 432267 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.029627
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 0.032901
Exactitud (%): | 0.04279
Precisión (%): | 0.064486

## GRUPO II_SO2
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | II | Año: | 2009 | Parámetro: | SO2
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-01-02 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | NO
2009-01-05 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-08 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-12 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 411.1111 | 4.1111 | 1.0101 | NO
2009-01-15 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 398.9406 | -8.0594 | -1.9802 | NO
2009-01-19 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | NO
2009-01-22 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-26 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 399.1731 | -7.8269 | -1.9231 | NO
2009-01-29 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 410.9515 | 3.9515 | 0.97087 | NO
2009-02-02 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 399.2476 | -7.7524 | -1.9048 | NO
2009-02-05 | 407 | 1.06 | 0 | 383.9623 | 403.1604 | -3.8396 | -0.9434 | NO
2009-02-09 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 414.8269 | 7.8269 | 1.9231 | NO
2009-02-12 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 414.9804 | 7.9804 | 1.9608 | NO
2009-02-16 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 403.0485 | -3.9515 | -0.97087 | NO
2009-02-18 | 407 | 1 | 0 | 407 | 419.21 | 12.21 | 3 | NO
2009-02-19 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-02-23 | 407 | 1 | 0 | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | NO
2009-02-26 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-02-26 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-02 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 399.1731 | -7.8269 | -1.9231 | NO
2009-03-04 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 403.1238 | -3.8762 | -0.95238 | NO
2009-03-09 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 414.9029 | 7.9029 | 1.9417 | NO
2009-03-12 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-16 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-03-18 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | NO
2009-03-23 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 399.1731 | -7.8269 | -1.9231 | NO
2009-03-24 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | SI
2010-03-26 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2010-03-30 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-04-02 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-05-25 | 407 | 0.99 | -0.1 | 411.2121 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-29 | 407 | 0.99 | -0.1 | 411.2121 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-06-01 | 407 | 1 | 0 | 407 | 402.83 | -4.17 | -1.0246 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 411.1111 | 4.1111 | 1.0101 | NO
2009-06-04 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 397.9412 | -12.0588 | -2.9412 | NO
2009-06-11 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 422.4242 | 12.4242 | 3.0303 | NO
2009-06-15 | 410 | 1.02 | -0.5 | 402.451 | 398.4265 | -11.5735 | -2.8228 | NO
2009-06-18 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 421.9242 | 11.9242 | 2.9084 | NO
2009-06-30 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 397.9412 | -12.0588 | -2.9412 | NO
2009-07-02 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-06 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-09 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | NO
2009-07-13 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-16 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-21 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 406.0577 | -3.9423 | -0.96154 | NO
2009-07-23 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-27 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 418.0392 | 8.0392 | 1.9608 | NO
2009-07-30 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 414.0594 | 4.0594 | 0.9901 | NO
2009-08-03 | 410 | 1.06 | 0 | 386.7925 | 390.6604 | -19.3396 | -4.717 | NO
2009-08-06 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 421.9417 | 11.9417 | 2.9126 | NO
2009-08-10 | 410 | 1.06 | 0 | 386.7925 | 398.3962 | -11.6038 | -2.8302 | NO
2009-08-10 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-08-13 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 398.0583 | -11.9417 | -2.9126 | NO
2009-08-17 | 410 | 1.05 | 0 | 390.4762 | 402.1905 | -7.8095 | -1.9048 | NO
2009-08-20 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 413.9423 | 3.9423 | 0.96154 | NO
2009-08-21 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-08-24 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 390.0971 | -19.9029 | -4.8544 | NO
2009-08-27 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 418.1188 | 8.1188 | 1.9802 | NO
2009-08-31 | 410 | 1 | 0 | 410 | 414.1 | 4.1 | 1 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 422.6804 | 12.6804 | 3.0928 | NO
2009-09-04 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 414.2708 | 4.2708 | 1.0417 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 405.7732 | -4.2268 | -1.0309 | NO
2009-09-17 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-21 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 410 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 405.9406 | -4.0594 | -0.9901 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 402.0388 | -7.9612 | -1.9417 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 414.0196 | 4.0196 | 0.98039 | NO
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | NO
2009-10-27 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-27 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 418.1188 | 8.1188 | 1.9802 | NO
2009-10-29 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 402.0388 | -7.9612 | -1.9417 | NO
2009-11-02 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 406.0577 | -3.9423 | -0.96154 | NO
2009-11-05 | 410 | 1.05 | 0 | 390.4762 | 406.0952 | -3.9048 | -0.95238 | NO
2009-11-09 | 410 | 1.05 | 0 | 390.4762 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-11-10 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-12 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 405.9804 | -4.0196 | -0.98039 | NO
2009-11-16 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-11-19 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 426.7347 | 16.7347 | 4.0816 | NO
2009-11-23 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 418.5417 | 8.5417 | 2.0833 | NO
2009-12-16 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 378.4615 | -31.5385 | -7.6923 | NO
2009-12-17 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 422.1782 | 12.1782 | 2.9703 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | -0.11697
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.3914
Exactitud (%): | 0.33674
Precisión (%): | 2.7272

## GRUPO II_NOx
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | II | Año: | 2009 | Parámetro: | NOx
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-01-02 | 402 | 1.02 | 0 | 394.1176 | 0 | 0 | 0 | NO
2009-01-05 | 402 | 1.02 | 0 | 394.1176 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-01-08 | 402 | 1.03 | 0 | 390.2913 | 398.0971 | -3.9029 | -0.97087 | NO
2009-01-12 | 402 | 1.02 | 0 | 394.1176 | 405.9412 | 3.9412 | 0.98039 | NO
2009-01-15 | 402 | 1.05 | 0 | 382.8571 | 390.5143 | -11.4857 | -2.8571 | NO
2009-01-19 | 402 | 1.04 | 0 | 386.5385 | 405.8654 | 3.8654 | 0.96154 | NO
2009-01-22 | 402 | 1.03 | 0 | 390.2913 | 405.9029 | 3.9029 | 0.97087 | NO
2009-01-26 | 402 | 1 | 0 | 402 | 414.06 | 12.06 | 3 | NO
2009-01-29 | 402 | 1.02 | 0 | 394.1176 | 394.1176 | -7.8824 | -1.9608 | NO
2009-02-02 | 402 | 1.05 | 0 | 382.8571 | 390.5143 | -11.4857 | -2.8571 | NO
2009-02-05 | 402 | 1.05 | 0 | 382.8571 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-02-09 | 402 | 1 | 0 | 402 | 422.1 | 20.1 | 5 | NO
2009-02-12 | 402 | 0.94 | 0 | 427.6596 | 427.6596 | 25.6596 | 6.383 | NO
2009-02-16 | 402 | 0.91 | 0 | 441.7582 | 415.2527 | 13.2527 | 3.2967 | NO
2009-02-18 | 402 | 1 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-02-19 | 402 | 1 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-02-23 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 398.0198 | -3.9802 | -0.9901 | NO
2009-02-26 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-02-26 | 402 | 1.01 | -1.1 | 399.1089 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-02 | 402 | 0.99 | -0.5 | 406.5657 | 409.5313 | 7.5313 | 1.8735 | NO
2009-03-04 | 402 | 1.01 | -0.5 | 398.5149 | 394.0297 | -7.9703 | -1.9827 | NO
2009-03-09 | 402 | 0.98 | -0.5 | 410.7143 | 414.3214 | 12.3214 | 3.065 | NO
2009-03-12 | 402 | 1.03 | -0.5 | 390.7767 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-16 | 402 | 1 | 0 | 402 | 413.56 | 11.56 | 2.8756 | NO
2009-03-18 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 402.5 | 0.5 | 0.12438 | NO
2009-03-23 | 402 | 0.99 | -0.2 | 406.2626 | 405.7626 | 3.7626 | 0.93598 | NO
2009-03-24 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | SI
2010-03-26 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 402 | 0 | 0 | NO
2010-03-30 | 402 | 1.02 | -0.5 | 394.6078 | 394.1078 | -7.8922 | -1.9632 | NO
2009-04-02 | 402 | 1 | 0 | 402 | 409.54 | 7.54 | 1.8756 | NO
2009-05-25 | 402 | 1 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-29 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 398.0198 | -3.9802 | -0.9901 | NO
2009-06-01 | 402 | 1 | 0 | 402 | 406.02 | 4.02 | 1 | NO
2009-06-04 | 402 | 1.04 | 0 | 386.5385 | 386.5385 | -15.4615 | -3.8462 | NO
2009-06-04 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | NO
2009-06-11 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 419.3333 | 12.3333 | 3.0303 | NO
2009-06-15 | 407 | 0.93 | 0 | 437.6344 | 433.2581 | 26.2581 | 6.4516 | NO
2009-06-18 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-30 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-07-02 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | NO
2009-07-06 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-07-09 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 415.0594 | 8.0594 | 1.9802 | NO
2009-07-13 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | NO
2009-07-16 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-07-21 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 410.9902 | 3.9902 | 0.98039 | NO
2009-07-23 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-07-27 | 407 | 1 | 0 | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | NO
2009-07-30 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-08-03 | 407 | 0.95 | 0 | 428.4211 | 432.7053 | 25.7053 | 6.3158 | NO
2009-08-06 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 394.5408 | -12.4592 | -3.0612 | NO
2009-08-10 | 407 | 0.92 | 0 | 442.3913 | 433.5435 | 26.5435 | 6.5217 | NO
2009-08-10 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-08-13 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 427.7653 | 20.7653 | 5.102 | NO
2009-08-17 | 407 | 0.94 | 0 | 432.9787 | 424.3191 | 17.3191 | 4.2553 | NO
2009-08-20 | 407 | 0.91 | 0 | 447.2527 | 420.4176 | 13.4176 | 3.2967 | NO
2009-08-21 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-08-24 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 410.9135 | 3.9135 | 0.96154 | NO
2009-08-27 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 410.9515 | 3.9515 | 0.97087 | NO
2009-08-31 | 407 | 1.07 | 0 | 380.3738 | 391.785 | -15.215 | -3.7383 | NO
2009-09-03 | 407 | 1.11 | 0 | 366.6667 | 392.3333 | -14.6667 | -3.6036 | NO
2009-09-04 | 407 | 0.96 | 0 | 423.9583 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-07 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 398.6939 | -8.3061 | -2.0408 | NO
2009-09-10 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-09-14 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-09-17 | 407 | 1 | 0 | 407 | 398.86 | -8.14 | -2 | NO
2009-09-21 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | NO
2009-09-22 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 407 | 1 | 0 | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | NO
2009-09-28 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-10-01 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-10-13 | 407 | 0.93 | 0 | 437.6344 | 437.6344 | 30.6344 | 7.5269 | NO
2009-10-15 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 386.2347 | -20.7653 | -5.102 | NO
2009-10-19 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 402.8889 | -4.1111 | -1.0101 | NO
2009-10-27 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-10-29 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 427.9794 | 20.9794 | 5.1546 | NO
2009-11-02 | 407 | 0.96 | 0 | 423.9583 | 411.2396 | 4.2396 | 1.0417 | NO
2009-11-05 | 407 | 0.96 | 0 | 423.9583 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-11-09 | 407 | 0.95 | 0 | 428.4211 | 411.2842 | 4.2842 | 1.0526 | NO
2009-11-10 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-12 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | NO
2009-11-16 | 407 | 1 | 0 | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | NO
2009-11-19 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-11-23 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 415.2222 | 8.2222 | 2.0202 | NO
2009-12-16 | 407 | 1 | 0 | 407 | 402.93 | -4.07 | -1 | NO
2009-12-17 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.32589
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.9407
Exactitud (%): | 0.64511
Precisión (%): | 3.8039

## GRUPO II_Particulas
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EXTINCIÓN | [6 empty] | VOLVER
| Grupo: | II |  | Año: | 2009
FECHA | Opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Diferencia | Diferencia Porcentual (%) | Calibración
2009-01-02 | 1201170 | 15.47 | 15.48 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 1201170 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-01-28 | 1201170 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-02-11 | 1201170 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-02-18 | 1201170 | 15.47 | 15.46 | -0.01 | -0.064641 | NO
2009-03-02 | 1201170 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-03-11 | 1201170 | 15.47 | 15.46 | -0.01 | -0.064641 | NO
2009-03-23 | 1201170 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-06-04 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-06-18 | 1201170 | 15.47 | 15.49 | 0.02 | 0.12928 | NO
2009-06-30 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-07-13 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-07-27 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-08-10 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-08-21 | 1201170 | 15.47 | 15.49 | 0.02 | 0.12928 | NO
2009-09-04 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-09-18 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-10-01 | 1201170 | 15.47 | 15.5 | 0.03 | 0.19392 | NO
2009-10-15 | 1201170 | 15.47 | 15.49 | 0.02 | 0.12928 | NO
2009-10-27 | 1201170 | 15.47 | 15.49 | 0.02 | 0.12928 | NO
2009-11-10 | 1201170 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-11-24 | 1201170 | 15.47 | 15.49 | 0.02 | 0.12928 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.055407
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 0.082721
Exactitud (%): | 0.080425
Precisión (%): | 0.16213

## GRUPO III_SO2
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | III | Año: | 2009 | Parámetro: | SO2
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-01-02 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | NO
2009-01-05 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-01-08 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | NO
2009-01-12 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 403.0485 | -3.9515 | -0.97087 | NO
2009-01-19 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 410.9902 | 3.9902 | 0.98039 | NO
2009-01-22 | 407 | 1 | 0 | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | NO
2009-01-26 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | NO
2009-01-29 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 419.3333 | 12.3333 | 3.0303 | NO
2009-02-02 | 407 | 1.07 | 0 | 380.3738 | 376.5701 | -30.4299 | -7.4766 | NO
2009-02-03 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-02-05 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | NO
2009-02-19 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 423.7835 | 16.7835 | 4.1237 | NO
2009-02-23 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-02-26 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-02-26 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-02 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | NO
2009-03-02 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | NO
2009-03-05 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | NO
2009-03-09 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 410.9902 | 3.9902 | 0.98039 | NO
2009-03-12 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-16 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-03-18 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 403.0865 | -3.9135 | -0.96154 | NO
2009-03-23 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 403.1238 | -3.8762 | -0.95238 | NO
2009-04-24 | 407 | 1.01 | -4.6 | 407.5248 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-04-27 | 407 | 0.99 | -0.8 | 411.9192 | 411.4384 | 4.4384 | 1.0905 | NO
2009-04-30 | 407 | 1 | 0 | 407 | 402.13 | -4.87 | -1.1966 | NO
2009-05-01 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-04 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 395.1456 | -11.8544 | -2.9126 | NO
2009-05-07 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 399.2476 | -7.7524 | -1.9048 | NO
2009-05-07 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-11 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-05-14 | 407 | 1 | 0 | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | NO
2009-05-18 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | NO
2009-05-21 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | NO
2009-05-25 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 403.0098 | -3.9902 | -0.98039 | NO
2009-05-28 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 419.3333 | 12.3333 | 3.0303 | NO
2009-06-01 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 398.9406 | -8.0594 | -1.9802 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 415.2222 | 8.2222 | 2.0202 | NO
2009-06-04 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 410 | 1 | 0 | 410 | 401.8 | -8.2 | -2 | NO
2009-06-11 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 418.3673 | 8.3673 | 2.0408 | NO
2009-06-22 | 410 | 1 | -0.5 | 410.5 | 402.29 | -7.71 | -1.8805 | NO
2009-06-25 | 410 | 1 | 0 | 410 | 409.5 | -0.5 | -0.12195 | NO
2009-06-29 | 410 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-06-30 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 418.3673 | 8.3673 | 2.0408 | NO
2009-07-02 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-06 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-09 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-13 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 405.8586 | -4.1414 | -1.0101 | NO
2009-07-16 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | NO
2009-07-21 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 405.8586 | -4.1414 | -1.0101 | NO
2009-07-23 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-27 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | NO
2009-07-30 | 410 | 0.96 | 0 | 427.0833 | 418.5417 | 8.5417 | 2.0833 | NO
2009-08-03 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 401.6327 | -8.3673 | -2.0408 | NO
2009-08-06 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | NO
2009-08-24 | 410 | 1 | -0.5 | 410.5 | 398.185 | -11.815 | -2.8817 | NO
2009-08-31 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 417.8673 | 7.8673 | 1.9189 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 405.8163 | -4.1837 | -1.0204 | NO
2009-09-17 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 405.8586 | -4.1414 | -1.0101 | NO
2009-09-21 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 418.4536 | 8.4536 | 2.0619 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 405.9406 | -4.0594 | -0.9901 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-05 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 398.1731 | -11.8269 | -2.8846 | NO
2009-10-08 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 413.9806 | 3.9806 | 0.97087 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 414.0196 | 4.0196 | 0.98039 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 414.0594 | 4.0594 | 0.9901 | NO
2009-10-19 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 402.0388 | -7.9612 | -1.9417 | NO
2009-10-22 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 406.0577 | -3.9423 | -0.96154 | NO
2009-10-26 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 418.0392 | 8.0392 | 1.9608 | NO
2009-11-09 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | NO
2009-11-10 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-12 | 410 | 1 | 0 | 410 | 405.9 | -4.1 | -1 | NO
2009-11-16 | 410 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-11-19 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 414.1414 | 4.1414 | 1.0101 | NO
2009-11-20 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | NO
2009-11-23 | 410 | 0.97 | 0 | 422.6804 | 414.2268 | 4.2268 | 1.0309 | NO
2009-11-26 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 401.7172 | -8.2828 | -2.0202 | NO
2009-11-26 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 414.1837 | 4.1837 | 1.0204 | NO
2009-11-30 | 410 | 1 | 0 | 410 | 401.8 | -8.2 | -2 | NO
2009-12-03 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 414.1414 | 4.1414 | 1.0101 | NO
2009-12-09 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | -0.059598
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.2031
Exactitud (%): | 0.2472
Precisión (%): | 2.3581

## GRUPO III_NOx
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | III | Año: | 2009 | Parámetro: | NOx
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-01-02 | 402 | 1.01 | -0.5 | 398.5149 | 0 | 0 | 0 | NO
2009-01-05 | 402 | 1.01 | -0.5 | 398.5149 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-01-08 | 402 | 0.98 | -0.5 | 410.7143 | 414.3214 | 12.3214 | 3.065 | NO
2009-01-12 | 402 | 0.98 | -0.5 | 410.7143 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 402 | 1.01 | -0.5 | 398.5149 | 390.0446 | -11.9554 | -2.974 | NO
2009-01-19 | 402 | 1.08 | -0.5 | 372.6852 | 375.912 | -26.088 | -6.4895 | NO
2009-01-22 | 402 | 1.07 | -0.5 | 376.1682 | 405.7617 | 3.7617 | 0.93574 | NO
2009-01-26 | 402 | 1.04 | -0.5 | 387.0192 | 413.6106 | 11.6106 | 2.8882 | NO
2009-01-29 | 402 | 1.07 | -0.5 | 376.1682 | 390.715 | -11.285 | -2.8072 | NO
2009-02-02 | 402 | 1.11 | -0.5 | 362.6126 | 387.4955 | -14.5045 | -3.6081 | NO
2009-02-03 | 402 | 1.02 | -0.5 | 394.6078 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-02-05 | 402 | 1.02 | -0.5 | 394.6078 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-02-19 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-02-23 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-02-26 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-02 | 402 | 1.04 | -0.2 | 386.7308 | 390.5981 | -11.4019 | -2.8363 | NO
2009-03-02 | 402 | 1 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-05 | 402 | 1.01 | -0.4 | 398.4158 | 398.4158 | -3.5842 | -0.89158 | NO
2009-03-09 | 402 | 1.01 | -0.4 | 398.4158 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-03-12 | 402 | 0.99 | -0.5 | 406.5657 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-03-16 | 402 | 0.98 | -0.5 | 410.7143 | 406.1071 | 4.1071 | 1.0217 | NO
2009-03-18 | 402 | 0.98 | -0.5 | 410.7143 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-03-23 | 402 | 0.96 | -0.5 | 419.2708 | 410.3854 | 8.3854 | 2.0859 | NO
2009-04-24 | 402 | 1.01 | -2.5 | 400.495 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-04-27 | 402 | 0.99 | -0.4 | 406.4646 | 408.0293 | 6.0293 | 1.4998 | NO
2009-04-27 | 402 | 1 | -1.2 | 403.2 | 398.768 | -3.232 | -0.80398 | NO
2009-04-30 | 402 | 0.96 | -0.5 | 419.2708 | 418.0708 | 16.0708 | 3.9977 | NO
2009-05-01 | 402 | 0.98 | -0.5 | 410.7143 | 393.7857 | -8.2143 | -2.0434 | NO
2009-05-04 | 402 | 0.94 | -0.5 | 428.1915 | 419.1277 | 17.1277 | 4.2606 | NO
2009-05-07 | 402 | 0.93 | -0.5 | 432.7957 | 406.328 | 4.328 | 1.0766 | NO
2009-05-07 | 402 | 1.01 | -0.5 | 398.5149 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-05-11 | 402 | 1.01 | -0.5 | 398.5149 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-05-14 | 402 | 0.99 | -0.5 | 406.5657 | 410.1313 | 8.1313 | 2.0227 | NO
2009-05-18 | 402 | 0.94 | -0.5 | 428.1915 | 423.4096 | 21.4096 | 5.3258 | NO
2009-05-21 | 402 | 0.98 | -0.4 | 410.6122 | 385.4755 | -16.5245 | -4.1106 | NO
2009-05-25 | 402 | 0.96 | -0.5 | 419.2708 | 410.4854 | 8.4854 | 2.1108 | NO
2009-05-28 | 402 | 0.98 | 0 | 410.2041 | 393.2959 | -8.7041 | -2.1652 | NO
2009-06-01 | 402 | 0.98 | 0 | 410.2041 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-06-04 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 390.0594 | -11.9406 | -2.9703 | NO
2009-06-04 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 407 | 1 | 0 | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | NO
2009-06-11 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | NO
2009-06-22 | 407 | 0.95 | 0 | 428.4211 | 419.8526 | 12.8526 | 3.1579 | NO
2009-06-25 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 398.6082 | -8.3918 | -2.0619 | NO
2009-06-29 | 407 | 0.95 | 0 | 428.4211 | 415.5684 | 8.5684 | 2.1053 | NO
2009-06-30 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-07-02 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | NO
2009-07-06 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | NO
2009-07-09 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 415.0594 | 8.0594 | 1.9802 | NO
2009-07-13 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-07-16 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-07-21 | 407 | 1 | 0 | 407 | 411.07 | 4.07 | 1 | NO
2009-07-23 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-07-27 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | NO
2009-07-30 | 407 | 1 | 0 | 407 | 398.86 | -8.14 | -2 | NO
2009-08-03 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 415.3061 | 8.3061 | 2.0408 | NO
2009-08-06 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-08-24 | 407 | 0.96 | -0.5 | 424.4792 | 415.9896 | 8.9896 | 2.2087 | NO
2009-08-31 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 402.3041 | -4.6959 | -1.1538 | NO
2009-09-03 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-09-07 | 407 | 0.96 | 0 | 423.9583 | 411.2396 | 4.2396 | 1.0417 | NO
2009-09-10 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 402.8041 | -4.1959 | -1.0309 | NO
2009-09-14 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-09-17 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-09-21 | 407 | 0.92 | 0 | 442.3913 | 429.1196 | 22.1196 | 5.4348 | NO
2009-09-22 | 407 | 1.02 | -0.1 | 399.1176 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 419.2333 | 12.2333 | 3.0057 | NO
2009-09-28 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-10-01 | 407 | 0.99 | -0.5 | 411.6162 | 407.5 | 0.5 | 0.12285 | NO
2009-10-05 | 407 | 0.96 | -0.5 | 424.4792 | 419.7344 | 12.7344 | 3.1288 | NO
2009-10-08 | 407 | 0.93 | 0 | 437.6344 | 419.629 | 12.629 | 3.103 | NO
2009-10-13 | 407 | 0.94 | -0.5 | 433.5106 | 403.1649 | -3.8351 | -0.94229 | NO
2009-10-15 | 407 | 0.94 | -0.5 | 433.5106 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-10-15 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-10-19 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 423.6122 | 16.6122 | 4.0816 | NO
2009-10-22 | 407 | 0.95 | -1.2 | 429.6842 | 421.0905 | 14.0905 | 3.462 | NO
2009-10-26 | 407 | 0.95 | 0 | 428.4211 | 405.8 | -1.2 | -0.29484 | NO
2009-11-09 | 407 | 0.84 | 0 | 484.5238 | 460.2976 | 53.2976 | 13.0952 | NO
2009-11-10 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-12 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 395.3714 | -11.6286 | -2.8571 | NO
2009-11-16 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-11-19 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-20 | 407 | 1.01 | -0.2 | 403.1683 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-23 | 407 | 0.95 | 0 | 428.4211 | 432.5053 | 25.5053 | 6.2666 | NO
2009-11-26 | 407 | 0.84 | 0 | 484.5238 | 460.2976 | 53.2976 | 13.0952 | NO
2009-11-26 | 407 | 1 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-30 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 399.0196 | -7.9804 | -1.9608 | NO
2009-12-03 | 407 | 1 | 0 | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | NO
2009-12-09 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 411.1111 | 4.1111 | 1.0101 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.42301
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 2.2427
Exactitud (%): | 0.78681
Precisión (%): | 4.3958

## GRUPO III_Particulas
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EXTINCIÓN | [6 empty] | VOLVER
| Grupo: | III |  | Año: | 2009
FECHA | Opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Diferencia | Diferencia Porcentual (%) | Calibración
2009-01-02 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-01-28 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-03-02 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-03-11 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-03-23 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-04-30 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-05-07 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-05-20 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-06-04 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-06-30 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-07-13 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-07-27 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-09-04 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-09-18 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-10-01 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-10-15 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-11-10 | 430509 | 15.46 | 15.47 | 0.01 | 0.064683 | NO
2009-11-24 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
2009-12-09 | 430509 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.017022
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 0.028865
Exactitud (%): | 0.0262
Precisión (%): | 0.056576

## GRUPO IV_SO2
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | IV | Año: | 2009 | Parámetro: | SO2
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-01-02 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 0 | 0 | 0 | NO
2009-01-05 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-08 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-12 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | NO
2009-01-19 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-01-22 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 410.9902 | 3.9902 | 0.98039 | NO
2009-01-27 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 411.0297 | 4.0297 | 0.9901 | NO
2009-01-29 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 399.0971 | -7.9029 | -1.9417 | NO
2009-02-02 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 399.2476 | -7.7524 | -1.9048 | NO
2009-02-05 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-02-09 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 414.9029 | 7.9029 | 1.9417 | NO
2009-04-03 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-04-06 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 399.2476 | -7.7524 | -1.9048 | NO
2009-04-06 | 407 | 1 | 0 | 407 | 427.35 | 20.35 | 5 | NO
2009-04-08 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-04-13 | 407 | 1.03 | 0 | 395.1456 | 395.1456 | -11.8544 | -2.9126 | NO
2009-04-16 | 407 | 1.04 | 0 | 391.3462 | 403.0865 | -3.9135 | -0.96154 | NO
2009-04-20 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 414.9804 | 7.9804 | 1.9608 | NO
2009-04-23 | 407 | 1 | 0 | 407 | 415.14 | 8.14 | 2 | NO
2009-04-27 | 407 | 1 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-04-30 | 407 | 1.01 | 0 | 402.9703 | 402.9703 | -4.0297 | -0.9901 | NO
2009-05-04 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 415.2222 | 8.2222 | 2.0202 | NO
2009-05-07 | 407 | 1 | 0 | 407 | 402.93 | -4.07 | -1 | NO
2009-05-11 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 411.1111 | 4.1111 | 1.0101 | NO
2009-05-14 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 411.1531 | 4.1531 | 1.0204 | NO
2009-05-18 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 402.8889 | -4.1111 | -1.0101 | NO
2009-05-21 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-05-25 | 407 | 0.99 | 0 | 411.1111 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-05-28 | 407 | 0.97 | 0 | 419.5876 | 415.3918 | 8.3918 | 2.0619 | NO
2009-06-01 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 402.8469 | -4.1531 | -1.0204 | NO
2009-06-04 | 407 | 0.98 | 0 | 415.3061 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-06-04 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 401.9608 | -8.0392 | -1.9608 | NO
2009-06-11 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 422.4242 | 12.4242 | 3.0303 | NO
2009-07-01 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-07-06 | 410 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-09 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 405.9406 | -4.0594 | -0.9901 | NO
2009-07-13 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-16 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 418.2828 | 8.2828 | 2.0202 | NO
2009-07-21 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 401.8812 | -8.1188 | -1.9802 | NO
2009-07-24 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-07-27 | 410 | 1 | 0 | 410 | 414.1 | 4.1 | 1 | NO
2009-07-30 | 410 | 0.98 | 0 | 418.3673 | 418.3673 | 8.3673 | 2.0408 | NO
2009-08-31 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 397.8218 | -12.1782 | -2.9703 | NO
2009-09-03 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 418.2828 | 8.2828 | 2.0202 | NO
2009-09-07 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-10 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-14 | 410 | 0.99 | 0 | 414.1414 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-09-17 | 410 | 1.01 | 0 | 405.9406 | 401.8812 | -8.1188 | -1.9802 | NO
2009-09-22 | 410 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 401.9608 | -8.0392 | -1.9608 | NO
2009-09-28 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-01 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 410 | 0 | 0 | NO
2009-10-13 | 410 | 1.03 | 0 | 398.0583 | 406.0194 | -3.9806 | -0.97087 | NO
2009-10-15 | 410 | 1.02 | 0 | 401.9608 | 414.0196 | 4.0196 | 0.98039 | NO
2009-10-19 | 410 | 1.04 | 0 | 394.2308 | 402.1154 | -7.8846 | -1.9231 | NO
2009-11-17 | 410 | 0.99 | -0.5 | 414.6465 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-19 | 410 | 1 | 0 | 410 | 405.4 | -4.6 | -1.122 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | -0.012911
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.1207
Exactitud (%): | 0.22627
Precisión (%): | 2.1966

## GRUPO IV_NOx
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2 Y NOX | [8 empty] | VOLVER
| Grupo: | IV | Año: | 2009 | Parámetro: | NOx
FECHA | Concentración Botella | Parámetros |  | C. Medida | C. Calculada | Diferencia | Diferencia Final (%) | Calibración
|  | A | B
2009-01-02 | 402 | 1.02 | 0 | 394.1176 | 0 | 0 | 0 | NO
2009-01-05 | 402 | 1.02 | 0 | 394.1176 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-01-08 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 405.9802 | 3.9802 | 0.9901 | NO
2009-01-12 | 402 | 1.01 | 0 | 398.0198 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 402 | 1.03 | 0 | 390.2913 | 394.1942 | -7.8058 | -1.9417 | NO
2009-01-19 | 402 | 1.05 | 0 | 382.8571 | 394.3429 | -7.6571 | -1.9048 | NO
2009-01-22 | 402 | 1.05 | 0 | 382.8571 | 402 | 0 | 0 | NO
2009-01-27 | 402 | 1.03 | 0 | 390.2913 | 409.8058 | 7.8058 | 1.9417 | NO
2009-01-29 | 402 | 1.05 | 0 | 382.8571 | 394.3429 | -7.6571 | -1.9048 | NO
2009-02-02 | 402 | 1.06 | 0 | 379.2453 | 398.2075 | -3.7925 | -0.9434 | NO
2009-02-05 | 402 | 1.07 | 0 | 375.7009 | 398.243 | -3.757 | -0.93458 | NO
2009-02-09 | 402 | 1.04 | 0 | 386.5385 | 413.5962 | 11.5962 | 2.8846 | NO
2009-04-03 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-04-06 | 402 | 1.02 | -1 | 395.098 | 394.598 | -7.402 | -1.8413 | NO
2009-04-06 | 402 | 1.03 | -0.5 | 390.7767 | 397.5922 | -4.4078 | -1.0965 | NO
2009-04-08 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 414.075 | 12.075 | 3.0037 | NO
2009-04-13 | 402 | 0.97 | -0.7 | 415.1546 | 414.6546 | 12.6546 | 3.1479 | NO
2009-04-16 | 402 | 0.99 | -0.5 | 406.5657 | 393.6687 | -8.3313 | -2.0725 | NO
2009-04-20 | 402 | 0.94 | -0.5 | 428.1915 | 423.4096 | 21.4096 | 5.3258 | NO
2009-04-23 | 402 | 1.02 | -0.5 | 394.6078 | 370.4314 | -31.5686 | -7.8529 | NO
2009-04-27 | 402 | 1.04 | -1.3 | 387.7885 | 395.0442 | -6.9558 | -1.7303 | NO
2009-04-30 | 402 | 1.02 | -1.3 | 395.3922 | 409.9078 | 7.9078 | 1.9671 | NO
2009-05-04 | 402 | 1 | -1.1 | 403.1 | 409.862 | 7.862 | 1.9557 | NO
2009-05-07 | 402 | 1.02 | -1.2 | 395.2941 | 394.1941 | -7.8059 | -1.9418 | NO
2009-05-11 | 402 | 1.06 | -0.5 | 379.717 | 386.1113 | -15.8887 | -3.9524 | NO
2009-05-14 | 402 | 1.03 | -1.3 | 391.5534 | 414.5466 | 12.5466 | 3.121 | NO
2009-05-18 | 402 | 0.98 | -1.2 | 411.4286 | 422.4714 | 20.4714 | 5.0924 | NO
2009-05-21 | 402 | 1.02 | -1.2 | 395.2941 | 386.1882 | -15.8118 | -3.9333 | NO
2009-05-25 | 402 | 1 | -0.5 | 402.5 | 409.35 | 7.35 | 1.8284 | NO
2009-05-28 | 402 | 0.98 | -1.2 | 411.4286 | 410.9286 | 8.9286 | 2.221 | NO
2009-06-01 | 402 | 1.03 | -1.2 | 391.4563 | 382.4272 | -19.5728 | -4.8689 | NO
2009-06-04 | 402 | 1.06 | -1.3 | 380.4717 | 390.6858 | -11.3142 | -2.8145 | NO
2009-06-04 | 407 | 1.02 | -1.2 | 400.1961 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-06-08 | 407 | 1.02 | -1.2 | 400.1961 | 407 | 0 | 0 | NO
2009-06-11 | 407 | 0.96 | -0.5 | 424.4792 | 431.7688 | 24.7688 | 6.0857 | NO
2009-07-01 | 407 | 1.04 | -1.3 | 392.5962 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-07-06 | 407 | 1.06 | -0.5 | 384.434 | 398.5113 | -8.4887 | -2.0857 | NO
2009-07-09 | 407 | 1.04 | -1.3 | 392.5962 | 415.6519 | 8.6519 | 2.1258 | NO
2009-07-13 | 407 | 1.06 | -0.5 | 384.434 | 398.5113 | -8.4887 | -2.0857 | NO
2009-07-16 | 407 | 1.06 | -1.2 | 385.0943 | 407.7 | 0.7 | 0.17199 | NO
2009-07-21 | 407 | 1.05 | -1.2 | 388.7619 | 410.8876 | 3.8876 | 0.95519 | NO
2009-07-24 | 407 | 1.02 | -1.2 | 400.1961 | 419.0059 | 12.0059 | 2.9498 | NO
2009-07-27 | 407 | 1.04 | -0.5 | 391.8269 | 398.4635 | -8.5365 | -2.0974 | NO
2009-07-30 | 407 | 1.05 | 0 | 387.619 | 402.6238 | -4.3762 | -1.0752 | NO
2009-08-31 | 407 | 1.02 | -0.4 | 399.4118 | 419.3824 | 12.3824 | 3.0423 | NO
2009-09-03 | 407 | 1.02 | -1 | 400 | 407.6 | 0.6 | 0.14742 | NO
2009-09-07 | 407 | 1.02 | 0 | 399.0196 | 406 | -1 | -0.2457 | NO
2009-09-10 | 407 | 1.02 | -0.5 | 399.5098 | 407.5 | 0.5 | 0.12285 | NO
2009-09-14 | 407 | 1.03 | -0.5 | 395.6311 | 403.0437 | -3.9563 | -0.97207 | NO
2009-09-17 | 407 | 1.04 | -0.4 | 391.7308 | 402.9827 | -4.0173 | -0.98705 | NO
2009-09-22 | 407 | 1.02 | -1.2 | 400.1961 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-09-24 | 407 | 1 | -0.5 | 407.5 | 414.45 | 7.45 | 1.8305 | NO
2009-09-28 | 407 | 1 | -1.1 | 408.1 | 407.6 | 0.6 | 0.14742 | NO
2009-10-01 | 407 | 1 | -0.6 | 407.6 | 406.5 | -0.5 | -0.12285 | NO
2009-10-13 | 407 | 0.94 | -0.5 | 433.5106 | 432.9106 | 25.9106 | 6.3663 | NO
2009-10-15 | 407 | 0.96 | -0.1 | 424.0625 | 398.1187 | -8.8813 | -2.1821 | NO
2009-10-19 | 407 | 0.95 | -1.2 | 429.6842 | 412.3968 | 5.3968 | 1.326 | NO
2009-11-17 | 407 | 1.05 | -1.3 | 388.8571 | 0 | 0 | 0 | SI
2009-11-19 | 407 | 1 | -0.5 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | SI
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.068881
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 1.9496
Exactitud (%): | 0.44359
Precisión (%): | 3.8213

## GRUPO IV_Particulas
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EXTINCIÓN | [6 empty] | VOLVER
| Grupo: | IV |  | Año: | 2009
FECHA | Opacímetro | Span Referencia | Span Medido | Diferencia | Diferencia Porcentual (%) | Calibración
2009-01-02 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0 | 0 | NO
2009-01-15 | 432268 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-01-28 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-04-06 | 432268 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-04-17 | 432268 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-04-30 | 432268 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | SI
2009-05-07 | 432268 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-05-20 | 432268 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | NO
2009-06-04 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-07-13 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-07-27 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-09-04 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-09-18 | 432268 | 15.47 | 15.49 | 0.02 | 0.12928 | NO
2009-10-01 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
2009-10-15 | 432268 | 15.47 | 15.48 | 0.01 | 0.064641 | NO
Diferencia Porcentual Media (%): |  | 0.022376
Desviación estándar de las diferencias porcentuales (%): |  |  |  | 0.036302
Exactitud (%): | 0.03633
Precisión (%): | 0.071152

## resumen_SO2
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SO2
VOLVER
|  | AÑO: | 2009
| Grupo | Diferencia Porcentual media (%) | Desv. Estándar de las Dif. Porcentuales (%) | Exactitud(%) | Precisión (%)
| 1 | 0.057458 | 1.5378 | 0.34226 | 3.0141
| 2 | -0.11697 | 1.3914 | 0.33674 | 2.7272
| 3 | -0.059598 | 1.2031 | 0.2472 | 2.3581
| 4 | -0.012911 | 1.1207 | 0.22627 | 2.1966
TOTAL CENTRAL
| Diferencia Porcentual media (%): |  |  | -0.033006
| Desv. Estándar de la Dif. Porcentuales (%): |  |  | 1.3233
| Exactitud (%): |  |  | 0.28812
| Precisión (%): |  |  | 2.5937

## resumen_NOx
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE NOX
VOLVER
|  | AÑO: | 2009
| Grupo | Diferencia Porcentual media (%) | Desv. Estándar de las Dif. Porcentuales (%) | Exactitud(%) | Precisión (%)
| 1 | 0.35043 | 2.0751 | 0.75714 | 4.0671
| 2 | 0.32589 | 1.9407 | 0.64511 | 3.8039
| 3 | 0.42301 | 2.2427 | 0.78681 | 4.3958
| 4 | 0.068881 | 1.9496 | 0.44359 | 3.8213
TOTAL CENTRAL
| Diferencia Porcentual media (%): |  |  | 0.29205
| Desv. Estándar de la Dif. Porcentuales (%): |  |  | 2.0557
| Exactitud (%): |  |  | 0.65816
| Precisión (%): |  |  | 4.0291

## resumen_Particulas
EMISIÓN: EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EXTINCIÓN
VOLVER
|  | AÑO: | 2009
| Grupo | Diferencia Porcentual media (%) | Desv. Estándar de las Dif. Porcentuales (%) | Exactitud(%) | Precisión (%)
| 1 | 0.029627 | 0.032901 | 0.04279 | 0.064486
| 2 | 0.055407 | 0.082721 | 0.080425 | 0.16213
| 3 | 0.017022 | 0.028865 | 0.0262 | 0.056576
| 4 | 0.022376 | 0.036302 | 0.03633 | 0.071152
TOTAL CENTRAL
| Diferencia Porcentual media (%): |  |  | 0.031108
| Desv. Estándar de la Dif. Porcentuales (%): |  |  | 0.05019
| Exactitud (%): |  |  | 0.046436
| Precisión (%): |  |  | 0.098373

## SO2
194
SO2_Parámetro A |  |  |  | SO2_Parametro B |  |  |  | DERIVA DE SPAN | [15 empty] | DERIVA DE CERO
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | SO2 Grupo I |  |  |  | SO2 Grupo II |  |  |  | SO2 Grupo III |  |  |  | SO2 Grupo IV |  |  |  | SO2 Grupo I |  |  |  | SO2 Grupo II |  |  |  | SO2 Grupo III |  |  |  | SO2 Grupo IV
0.97 | 1 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1 | 1.01 | 1.01 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.94 | 1 | 1.02 | 1.01 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.94 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.02 | 0.97 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.03 | 1 | 0.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1 | 1.01 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.03 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1 | 1.04 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1.01 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0 | 0 | -4.6 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.01 | 1.05 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.02 | 1.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.05 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.02 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.03 | 1.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.05 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.04 | 1.03 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.06 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1.03 | 0.98 | 1 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.06 | 0.99 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1 | 0.99 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.05 | 0.96 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.03 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 1.01 | 0.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 0.97 | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.97 | 0.97 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.96 | 0.98 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.96 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.97 | 0.97 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.97 | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.97 | 1.01 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 1.01 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 1.01 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1.04 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.03 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.02 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.03 | 1.01 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.03 | 1.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1.04 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.03 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.04 | 1.03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.05 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.05 | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.02 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.02 | 0.98 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.98 | 0.97 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.96 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.04 | 0.98 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
|  | 0.99 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [12 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
|  | 0.99 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [12 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5

## NOx
194
NOx_Parámetro A |  |  |  | NOx_Parametro B |  |  |  | DERIVA DE SPAN | [15 empty] | DERIVA DE CERO
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | NOx Grupo I |  |  |  | NOx Grupo II |  |  |  | NOx Grupo III |  |  |  | NOx Grupo IV |  |  |  | SO2 Grupo I |  |  |  | SO2 Grupo II |  |  |  | SO2 Grupo III |  |  |  | SO2 Grupo IV
1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | -1.7 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | -0.9 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | -0.8 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | -1.6 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | -0.3 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | -1.2 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1 | 1.04 | 1.03 | -0.2 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | -0.4 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.94 | 1.05 | 1.11 | 1.06 | -1 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.93 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | -2.2 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1 | 1.02 | 1.04 | -1.2 | 0 | -0.5 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 0.94 | 1 | 1 | -1.2 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 0.91 | 1 | 1.02 | -1.7 | 0 | -0.5 | -1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1 | 1.01 | 1.03 | -1.2 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1 | 1.04 | 1 | -0.1 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.01 | 1 | 0.97 | -1.3 | 0 | 0 | -0.7 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | -0.5 | 0 | -0.4 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | -0.4 | -1.1 | -0.4 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | -1.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1.01 | 0.98 | 1.04 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 1.03 | 0.96 | 1 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | -0.9 | 0 | -2.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.99 | 1 | 0.99 | 1.06 | -1.2 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.94 | 0.99 | 1 | 1.03 | -0.7 | -0.2 | -1.2 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1 | 0.96 | 0.98 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1 | 0.98 | 1.02 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1.02 | 0.94 | 1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1 | 0.93 | 0.98 | -1 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 1 | 1.01 | 1.03 | -1.8 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | -0.4 | 0 | -0.5 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 1 | 0.99 | 1.02 | -0.3 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.04 | 0.94 | 1.02 | -0.2 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | -0.2 | 0 | -0.4 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.02 | 0.96 | 1.04 | -2.4 | 0 | -0.5 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.06 | -1.8 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.95 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | -1.7 | 0 | 0 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.92 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | -0.6 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.91 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | -0.2 | 0 | 0 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.92 | 1.03 | 1 | 1.05 | -0.5 | 0 | 0 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | -1.6 | 0 | 0 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 1.01 | 0.95 | 1.04 | -1 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.05 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.03 | 0.95 | 1.02 | -2.8 | 0 | 0 | -0.4 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -0.7 | 0 | 0 | -1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.03 | 1 | 1.03 | 1.02 | -2.1 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | -0.8 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.94 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | -1.5 | 0 | 0 | -0.4 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | -0.7 | 0 | 0 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 0.92 | 1 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.03 | 1 | 1 | -1.2 | 0 | 0 | -1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 0.98 | 0.98 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | -0.6 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.96 | 0.94 | 1 | 0.94 | -1.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | -1.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.01 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.05 | -0.7 | 0 | -0.5 | -1.3 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1 | 1.03 | 0.97 | 1 | -1.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.07 | 0.97 |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
1.02 | 1.11 | 0.96 |  | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.96 | 0.97 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.98 | 0.97 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.98 | 0.97 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.98 | 0.92 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 1.02 |  |  | 0 | -0.1 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.98 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 0.99 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 0.99 |  |  | 0 | -0.5 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 0.96 |  |  | 0 | -0.5 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 0.93 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.93 | 0.94 |  |  | 0 | -0.5 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.98 | 0.94 |  |  | 0 | -0.5 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.99 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.02 | 0.98 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.97 | 0.95 |  |  | 0 | -1.2 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.96 | 0.95 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.96 | 0.84 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.95 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 1.05 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.02 | 1.05 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1.01 |  |  | 0 | -0.2 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 0.99 | 0.95 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1 | 0.84 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
| 1.01 | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [8 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5 | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
|  | 1.02 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [12 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
|  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [12 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5
|  | 0.99 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.1 | [12 empty] | 3.5 | 5 | -3.5 | -5

## PARTI
SPAN MEDIDO |  |  |  | CERO MEDIDO |  |  |  | DERIVA DE SPAN | [7 empty] | DERIVA DE CERO
GI | GII | GIII | GIV | GI | GII | GIII | GIV | GI |  | GII |  | GIII |  | GIV |  | GI |  | GII |  | GIII |  | GIV
| 15.48 | 15.46 | 15.48 |  | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.47 | 15.46 | 15.47 |  | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.48 | 15.46 | 15.48 |  | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.48 |  |  |  | 4 |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.46 |  |  |  | 4 |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.47 | 15.47 |  |  | 4 | 4 |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.46 | 15.47 |  |  | 4 | 4 |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.48 | 15.46 |  |  | 4 | 4 |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
|  |  | 15.47 |  |  |  | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
|  |  | 15.47 |  |  |  | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
|  | 15.46 | 15.47 |  |  | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
|  | 15.46 | 15.47 |  |  | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
|  | 15.46 | 15.47 |  |  | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.47 | 15.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.49 |  |  | 4 | 4 |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.47 |  | 4 | 4 | 4 |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.47 | 15.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.47 | 15.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.5 |  |  |  | 4 |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.49 |  |  |  | 4 |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.46 | 15.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.47 | 15.49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.5 | 15.47 | 15.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.49 | 15.47 | 15.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.49 |  |  | 4 | 4 |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
| 15.48 | 15.47 |  |  | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 | 15.49 | 15.46 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
|  | 15.46 |  |  |  | 4 | 4 | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.48 |  |  |  | 4 |  |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73
15.47 |  |  |  | 4 |  |  |  | 16 | 14.94 | 16 | 14.94 | 15.99 | 14.93 | 16 | 14.94 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73 | 4.27 | 3.73