ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIÓN DE MEDAS CON CLIENTES EXTERNOS:

SIGMA, SIPEI Y XUNTA

MAYO 2007

# COMUNICACIONES medas CON SISTEMAS EXTERNOS.

Con motivo de la puesta en marcha de nuevos analizadores de medida de partículas PM 2.5 y CO, será necesario, una vez ya implementadas las modificaciones en la instalación de comunicaciones, adaptar los envíos que el sistema MEDAS realiza a los clientes de datos (SIGMA, SIPEI y XUNTA), para incluir las señales en las agrupaciones correspondientes.

También se ha definido un formato de envío de datos de emisión a la Xunta de Galicia, utilizando el mismo formato que el empleado en calidad de aire.

## 1	COMUNICACIONES CON SIGMA.

El protocolo con SIGMA será el que se especifica en el documento

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CENTRALES TÉRMICAS ENVIO DE DATOS AL SISTEMA CORPORATIVO

No se implementa protocolo STCI, sino que los envíos al SIGMA se hacen con una transmisión vía FTP al directorio y máquina que están configurados, mediante el usuario y password especificado en configuración.

En las tablas siguientes se muestra todo lo que se va a enviar cada media noche de forma automática, con los códigos de parámetro, unidad y técnica analítica correspondiente. A parte se enviará el código de validación que haya en la base de datos de registro.

Además se enviarán los códigos de validación de las medidas.

Estación B1: en la medida de partículas se utiliza una técnica analítica diferente.

| ELEMENTO | MEDIDA | SIGMA PARAMETRO | SIGMA UNIDAD | SIGMA T.ANAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INMISION PENTAMINUTAL |  |  |  |  |
| Analiz. SO2 | PENTA SO2 | 1 | 2 | 38 |
| Analiz. PM10 | PENTA PM10 | 10 | 2 | 46 |
| Analiz. PM2.5 | PENTA PM2.5 | 9 | 2 | 46 |
| Analiz. PM10 | PENTA PM10 | 10 | 2 | 47 |
| Analiz. PM2.5 | PENTA PM2.5 | 9 | 2 | 47 |
| Analiz. NOX-NO | PENTA NO | 7 | 2 | 8 |
| Analiz. NOX-NO | PENTA NO2 | 8 | 2 | 8 |
| Analiz. NOX-NO | PENTA NOX | 12 | 2 | 8 |
| Analiz. Ozono | PENTA O3 | 14 | 2 | 6 |
| Analiz. CO | PENTA CO | 6 | 2 | 48 |
| Anemometro | PENTA VelV | 81 | 9 | 99 |
| Veleta | PENTA DirV Calc | 82 | 8 | 99 |
| Term. exterior | PENTA TMP EXT | 83 | 4 | 99 |
| INMISION HORARIA |  |  |  |  |
| Analiz. SO2 | HORA SO2 | 1 | 2 | 38 |
| Analiz. PM10 | HORA PM10 | 10 | 2 | 46 |
| Analiz. PM2.5 | HORA PM2.5 | 9 | 2 | 46 |
| Analiz. PM10 | HORA PM10 | 10 | 2 | 47 |
| Analiz. PM2.5 | HORA PM2.5 | 9 | 2 | 47 |
| Analiz. NOX-NO | HORA NO | 7 | 2 | 8 |
| Analiz. NOX-NO | HORA NO2 | 8 | 2 | 8 |
| Analiz. NOX-NO | HORA NOX | 12 | 2 | 8 |
| Analiz. Ozono | HORA O3 | 14 | 2 | 6 |
| Analiz. CO | HORA CO | 6 | 2 | 48 |
| Anemometro | HORA VelV | 81 | 9 | 99 |
| Veleta | HORA DirV Calc | 82 | 8 | 99 |
| Term. exterior | HORA TMP EXT | 83 | 4 | 99 |
| Term. exterior | TMP EXT Max Hora | 84 | 4 | 99 |
| Term. exterior | TMP EXT Min Hora | 85 | 4 | 99 |
| EMISION PENTAMINUTAL |  |  |  |  |
| Analiz. SO2-NOX | PENTA SO2 Corr | 1 | 6 | 38 |
| Analiz. SO2-NOX | PENTA NOX Corr | 2 | 6 | 8 |
| Analiz. Part | PENTA Particulas | 3 | 6 | 54 |
| Analiz. O2 | PENTA O2 | 4 | 7 | 62 |
| GR1 | PENTA Potencia | 5 | 3 | 99 |
| Term. Grupo | PENTA Temp grupo | 6 | 4 | 99 |
| Medidor Caudal | PENTA Caudal med | 9 | 5 | 99 |
| EMISION HORARIA |  |  |  |  |
| Analiz. SO2-NOX | HORA SO2 Corr | 1 | 6 | 38 |
| Analiz. SO2-NOX | HORA NOX Corr | 2 | 6 | 54 |
| Analiz. Part | HORA Particulas | 3 | 6 | 63 |
| Analiz. O2 | HORA O2 | 4 | 7 | 62 |
| GR1 | HORA Potencia | 5 | 3 | 99 |
| Term. Grupo | HORA Temp grupo | 6 | 4 | 99 |
| Medidor Caudal | HORA Caudal med | 9 | 5 | 99 |
| GR1 | HORA PAI | 13 |  | 99 |
| METEOROLOGIA PENTAMINUTAL |  |  |  |  |
| Term. superficie | PENTA Temp sup | 83 | 4 | 99 |
| Higrometro | PENTA Hum relativa | 86 | 7 | 99 |
| Pluviometro | PENTA Precip acum | 89 | 10 | 99 |
| Radiografo | PENTA Rad Solar | 88 |  | 99 |
| Barometro | PENTA Presion Atm | 87 | 12 | 99 |
| Veleta 10 m | PENTA Dir calc 10m | 82 | 8 | 99 |
| Anem. 10 m | PENTA VV10 | 81 | 9 | 99 |
| Term. 10 m | PENTA Temp. 10m | 83 | 4 | 99 |
| Term. 30 m | PENTA DT (30-10) |  | 4 | 99 |
| Veleta 80 m | PENTA Dir calc 80m | 82 | 8 | 99 |
| Anem. 80 m | PENTA VV80 | 81 | 9 | 99 |
| Term. 80 m | PENTA DT (80-10) |  | 4 | 99 |
| Term. 80 m | PENTA DT (80-30) |  | 4 | 99 |
| METEOROLOGIA HORARIA |  |  |  |  |
| Term. superficie | HORA Temp sup | 83 | 4 | 99 |
| Higrometro | HORA Hum relativa | 86 | 7 | 99 |
| Pluviometro | HORA Precip acum | 89 | 10 | 99 |
| Radiografo | HORA Rad Solar | 88 |  | 99 |
| Barometro | HORA Presion Atm | 87 | 12 | 99 |
| Veleta 10 m | HORA Dir calc 10m | 82 | 8 | 99 |
| Anem. 10 m | HORA VV10 | 81 | 9 | 99 |
| Term. 10 m | HORA Temp. 10m | 83 | 4 | 99 |
| Term. 30 m | HORA DT (30-10) |  | 4 | 99 |
| Veleta 80 m | HORA Dir calc 80m | 82 | 8 | 99 |
| Anem. 80 m | HORA VV80 | 81 | 9 | 99 |
| Term. 80 m | HORA DT (80-10) |  | 4 | 99 |
| Term. 80 m | HORA DT (80-30) |  | 4 | 99 |
| Term. Superficie | HORA Temp sup Minima Horaria | 85 | 4 | 99 |
| Term. Superficie | HORA Temp sup Máxima Horaria | 84 | 4 | 99 |
| Term. 10 m | HORA Temp 10m Mínima Horaria | 85 | 4 | 99 |
| Term. 10 m | HORA Temp 10m Máxima Horaria | 84 | 4 | 99 |
| Anem. 10 m | HORA VV10m Máxima Horaria | 81 | 9 | 99 |
| Anem. 80 m | HORA VV80m Máxima Horaria | 81 | 9 | 99 |
| CALIDAD AGUA PENTAMINUTAL |  |  |  |  |
| Medidor pH | PENTA pH | 1 |  | 99 |
| Medidor Conductividad | PENTA Cond Especif | 2 | 13 | 99 |
| Medidor Turbidez | PENTA Turbidez | 3 | 14 | 99 |
| Termometro | PENTA Temperatura | 4 | 4 | 99 |
| CALIDAD AGUA HORARIA |  |  |  |  |
| Medidor pH | HORA pH | 1 |  | 99 |
| Medidor Conductividad | HORA Cond Especif | 2 | 13 | 99 |
| Medidor Turbidez | HORA Turbidez | 3 | 14 | 99 |
| Termometro | HORA Temperatura | 4 | 4 | 99 |

En la siguiente tabla se muestran los códigos de las estaciones para enviar al SIGMA:

| CODIGOS ESTACIONES Y FOCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | NOMBRE | CODIGO SIGMA |
| B-1 | Magdalena | 15070002 |
| B-2 | Louseiras | 27033001 |
| B-6 | Curuxeiras | 27033004 |
| B-7 | Condomiqas | 27066002 |
| C-8 | Abelleira | 27021003 |
| C-9 | Mourence | 27065004 |
| D-6 | Vilariqo | 27022004 |
| E-3 | Pena Feixa | 15050006 |
| F-2 | Fraga Redonda | 15070006 |
| F-4 | Taboada | 15050003 |
| F-5 | Bemantes | 15048001 |
| F-6 | Fraga do Eume | 15050007 |
| F-7 | As Neves | 15018001 |
| G-2 | Vilanova | 15076001 |
| G-4 | Furado | 15076003 |
| H-1 | Recemel | 15081001 |
| A-6 | Capelada | 15022001 |
| MET-1 | A Mourela | 15070105 |
| AGUA-1 | Rio Eume | X19002 |
| GR-1 | Foco 1 | G1 |
| GR-2 | Foco 2 | G2 |
| GR-3 | Foco 3 | G3 |
| GR-4 | Foco 4 | G4 |

Tan pronto se disponga de los nuevos códigos para las nuevas estaciones, serán comunicados, indicando también las que se darán de baja.

En la siguiente tabla se muestran el resto de parámetros que configurarán el envío del SIGMA:

| CODIGO_CENTRAL | 19 |
| --- | --- |
| NOMBRE_CENTRAL | As Pontes |
| USUARIO_FTP | FTPSIGMAPRO |
| PASSWORD_FTP | FTPSIGMAPRO |
| HOST_FTP | 172.29.12.243 |
| DIRECTORIO_DESTINO | SIGMA_FTP |

Es decir, se enviarán los 8 ficheros con FTP a la dirección indicada y con el usuario indicado, dejándolos justo en donde deje el login de FTP (sin cambiar directorio destino).

Se podrán realizar envíos independientes de los ficheros horarios indicando fecha de inicio y fin, e indicando si son datos validados o brutos (ver el protocolo sigma).

## 2	COMUNICACIONES CON XUNTA DE GALICIA.

El protocolo con la Xunta de Galicia será el que se especifica en el documento:

DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE EN GALICIA

Sistema de Comunicaciones:

3.1 Julio de 1999

No se implementa la parte de petición de datos por parte de la Xunta, sino que sólo se implementan los envíos cíclicos pentaminutales y horarios, y los envíos de validaciones bajo petición del usuario.

Los datos que se van a enviar son los siguientes, junto con los códigos de validación.

Estación B1: en la medida de partículas se utiliza una técnica analítica diferente.

| ELEMENTO | MEDIDA | SIGMA PARAMETRO | SIGMA UNIDAD |  | SIGMA T.ANAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INMISION PENTAMINUTAL |  |  |  |  |  |
| Analiz. SO2 | PENTA SO2 | 1 | 2 | 38 |  |
| Analiz. PM10 | PENTA PM10 | 10 | 2 | 46 |  |
| Analiz. PM2.5 | PENTA PM2.5 | 9 | 2 | 46 |  |
| Analiz. PM10 | PENTA PM10 | 10 | 2 | 47 |  |
| Analiz. PM2.5 | PENTA PM2.5 | 9 | 2 | 47 |  |
| Analiz. NOX-NO | PENTA NO | 7 | 2 | 8 |  |
| Analiz. NOX-NO | PENTA NOX | 12 | 2 | 8 |  |
| Analiz. Ozono | PENTA O3 | 14 | 2 | 8 |  |
| Analiz. CO | PENTA CO | 6 | 2 | 48 |  |
| Anemometro | PENTA VelV | 81 | 9 | 99 |  |
| Veleta | PENTA DirV Calc | 82 | 8 | 99 |  |
| Term. exterior | PENTA TMP EXT | 83 | 4 | 99 |  |
| INMISION HORARIA |  |  |  |  |  |
| Analiz. SO2 | HORA SO2 | 1 | 2 | 38 |  |
| Analiz. PM10 | HORA PM10 | 10 | 2 | 46 |  |
| Analiz. PM2.5 | HORA PM2.5 | 9 | 2 | 46 |  |
| Analiz. PM10 | HORA PM10 | 10 | 2 | 47 |  |
| Analiz. PM2.5 | HORA PM2.5 | 9 | 2 | 47 |  |
| Analiz. NOX-NO | HORA NO | 7 | 2 | 8 |  |
| Analiz. NOX-NO | HORA NOX | 12 | 2 | 8 |  |
| Analiz. Ozono | HORA O3 | 14 | 2 | 8 |  |
| Analiz. CO | HORA CO | 6 | 2 | 6 |  |
| Anemometro | HORA VelV | 81 | 9 | 99 |  |
| Veleta | HORA DirV Calc | 82 | 8 | 99 |  |
| Term. exterior | HORA TMP EXT | 83 | 4 | 99 |  |
| METEOROLOGIA PENTAMINUTAL |  |  |  |  |  |
| Term. superficie | PENTA Temp sup | 83 | 4 | 99 |  |
| Higrometro | PENTA Hum relativa | 86 | 7 | 99 |  |
| Pluviometro | PENTA Precip acum | 89 | 10 | 99 |  |
| Radiografo | PENTA Rad Solar | 88 |  | 99 |  |
| Barometro | PENTA Presion Atm | 87 | 12 | 99 |  |
| Veleta 10 m | PENTA Dir calc 10m | 82 | 8 | 99 |  |
| Anem. 10 m | PENTA VV10 | 81 | 9 | 99 |  |
| Term. 10 m | PENTA Temp. 10m | 83 | 4 | 99 |  |
| Term. 30 m | PENTA DT (30-10) |  | 4 | 99 |  |
| Veleta 80 m | PENTA Dir calc 80m | 82 | 8 | 99 |  |
| Anem. 80 m | PENTA VV80 | 81 | 9 | 99 |  |
| Term. 80 m | PENTA DT (80-10) |  | 4 | 99 |  |

| METEOROLOGIA HORARIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Term. superficie | HORA Temp sup | 83 | 4 | 99 |
| Higrometro | HORA Hum relativa | 86 | 7 | 99 |
| Pluviometro | HORA Precip acum | 89 | 10 | 99 |
| Radiografo | HORA Rad Solar | 88 |  | 99 |
| Barometro | HORA Presion Atm | 87 | 12 | 99 |
| Veleta 10 m | HORA Dir calc 10m | 82 | 8 | 99 |
| Anem. 10 m | HORA VV10 | 81 | 9 | 99 |
| Term. 10 m | HORA Temp. 10m | 83 | 4 | 99 |
| Term. 30 m | HORA DT (30-10) |  | 4 | 99 |
| Veleta 80 m | HORA Dir calc 80m | 82 | 8 | 99 |
| Anem. 80 m | HORA VV80 | 81 | 9 | 99 |
| Term. 80 m | HORA DT (80-10) |  | 4 | 99 |
| EMISION PENTAMINUTAL |  |  |  |  |
| Analiz. SO2 | PENTA SO2 s/s Total Central | 1 | 6 | 38 |
| Analiz. NOX | PENTA NOX s/s Total Central | 2 | 6 | 8 |
| Analiz. Part | PENTA Particulas s/s Total Central | 3 | 6 | 54 |
| GR1 | PENTA Potencia Total Central | 4 | 3 | 99 |
| EMISION HORARIA |  |  |  |  |
| Analiz. SO2 | HORA SO2 s/s Total Central | 1 | 6 | 38 |
| Analiz. NOX | HORA NOX s/s Total Central | 2 | 6 | 8 |
| Analiz. Part | HORA Particulas s/s Total Central | 3 | 6 | 54 |
| GR1 | HORA Potencia Total Central | 4 | 3 | 99 |

También será posible enviar los horarios validados a petición y previa petición de límite de fechas a enviar.

## COMUNICACIONES CON SISTEMA DE PREDICCION ESTADISTICA

El protocolo de comunicación con el sistema de predicción estadística va a ser tal como se describe en el presente apartado:

- Se enviarán MEDIA(XXX-1) y MEDIA(XXX-5) de los siguientes elementos XXX:

- Estaciones de inmisión: SO2 corregido, NOX corregido, CO corregido, Ozono corregido, PM10 corregido, PM2.5 corregido, Velocidad de viento, Dirección de viento, Temperatura exterior.

- Grupos de emisión (Central Térmica): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, O2, Potencia, Caudal y Temperatura.

- Turbinas generadoras (Ciclo Combinado): SO2 s/s, NOX s/s, Partículas s/s, CO s/s, COV’s, O2 s/s, O2,  Potencia, Caudal y Temperatura.

- Turbina de vapor (Ciclo Combinado): Potencia.

- Meteorología: Vel80, Dir80, DT80-10, DT30.10, Vel10, Dir10, T10, Tsup, precipitación, radiación solar, presión atmosférica, humedad relativa, DT80-30.

- Se enviará el valor del dato y a continuación la calidad.

- Los datos minutales y cincominutales se enviarán al final de sus periodos correspondientes con ficheros separados y con nombre:

PRED_ESTADISTICA_MINUTAL para los minutales.

PRED_ESTADISTICA_CINCOMINUTAL para los cincominutales.

- El formato del contenido del fichero es el siguiente:

- Primer registro correspondiente a la fecha de inicio del periodo enviado:

AAAA MM DD HH MM

- A partir de aquí cada registro contiene una estación de inmisión, luego los grupos de emisión de la central térmica, las turbinas generadoras y la turbina de vapor del ciclo combinado, y al final la meteorología, por ese orden. Las estaciones de inmisión son ordenadas alfabéticamente por el nombre de la estación (B1, B2,...), excepto A6 que será la última. Dentro de los grupos también vienen dadas por orden de nombre de grupo (GR 1,  GR 2,…). Las turbinas generadoras serán ordenadas alfabéticamente (TG 1,  TG 2). La turbina de vapor del ciclo combinado así como la meteorológica son registros únicos.

Cada registro tiene el formato:

VVVVVV.VV  FFF  VVVVV.VV FFFFF  VVVVV.VV  FFF ...

hasta el total de medidas enviadas. Entre cada campo hay un espacio en blanco.

VVVVV.VV 	Es el valor y viene en 8 columnas alineado a la derecha y con 2 decimales. Los 0 a la izquierda se sustituirán por blancos.

FFF  	Es la fiabilidad y viene en 3 columnas alineado a la derecha. Va de 0 a 100. Los 0 a la izquierda de sustiuirán por blancos.

- El fichero se ubicará en un directorio del servidor MEDAS que será configurable y cada vez machacará el fichero del periodo anterior.

Ejemplo de fichero (no es exacto en cuanto a número de columnas ni filas- sino que es para dar una idea gráfica del formato):

2002 10 08 08 23

3243.12  90    23.32  80 12303.00 100     3.00  10 ...

0.00   0   232.33 100   232.33  90  3233.44 100 ...

...

Así pues las líneas son

Por último, se muestra una tabla con los códigos que se utilizarán para los valores no válidos de los datos recibidos.

Códigos de valores no válidos.

| Inmisión |  |  | Meteorología |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Código |  | Variable | Código |
| SO2 | -1.0 |  | Velocidades de Viento | -1.0 |
| NOx | -1.0 |  | Direcciones de Viento | -1.0 |
| CO | -1.0 |  | Temperaturas | 99.0 |
| O3 | -1.0 |  | Gradientes Térmicos | 99.0 |
| PM10 | -1.0 |  | Precipitación | -1.0 |
| PM2,5 | -1.0 |  | Radiación Solar | -1.0 |
| Velocidad de Viento | -1.0 |  | Presión Atmosférica | -1.0 |
| Dirección de Viento | -1.0 |  | Humedad Relativa | -1.0 |
| Temperatura | 99.0 |  |  |  |

| Emisión Central |  |  | Emisión Ciclo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Código |  | Variable | Código |
| SO2 s/s | -1.0 |  | SO2 s/s | -1.0 |
| NOx s/s | -1.0 |  | NOx s/s | -1.0 |
| Partículas s/s | -1.0 |  | Partícula s/s | -1.0 |
| O2 | -1.0 |  | CO s/s | -1.0 |
| Potencia | -1.0 |  | COV’s | -1.0 |
| Caudal | -1.0 |  | O2 s/s | -1.0 |
| Temperatura | 999.0 |  | O2 | -1.0 |
|  |  |  | Potencia | -1.0 |
|  |  |  | Caudal | -1.0 |
|  |  |  | Temperatura | 999.0 |